Приложение № 1

к извещению № 146/16-зкп

Техническое задание на

«Капитальный ремонт сети ТВС котельной №3 от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 по

ул. Республики 36»

Инвентарный номер сетей теплоснабжения: 00012708.

Инвентарный номер сетей водоснабжения: 00012661.

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проведения ремонта | 1. Акт обследования сетей тепловодоснабжения. 2. Служебная записка СП «Инженерные сети» |
|  | Место расположения объекта | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 36 |
|  | Состав и вид работ | Капитальный ремонт. |
|  | Срок проведения работ | В соответствии с условием в договоре. |
| 5. | Особые условия строительства (в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия) | 1. В условиях существующей застройки. 2. Объект расположен в г. Салехард ЯНАО на территории распространения вечномёрзлых грунтов. Климатический подрайон - 1Г. Расчётная температура наружного воздуха – 42 С0. Расчётное значение снегового покрова - 320 кг/м2. Расчётная ветровая нагрузка – 48 кг/см2. |
| 6. | Исходные данные | 1. Источник теплоснабжения - котельная №30. 2. Сети теплоснабжения - двухтрубные. 3. Сети водоснабжения - однотрубные. 4. Сети ТВС камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 проложены подземно в ж/б лотках. 5. Диаметры существующих трубопроводов теплоснабжения Т1, Т2 составляют 219 мм. 6. Диаметр существующего трубопровода водоснабжения В1 составляет 159мм. |
| 7. | Основные технологические характеристики проектируемой теплотрассы | 1. Источник теплоснабжения - котельная №30. 2. Сети теплоснабжения - двутрубные. 3. Сети водоснабжения - однотрубные. 4. Диаметры проектируемых трубопроводов теплоснабжения Т1,Т2 составляют 219мм. 5. Диаметры проектируемого трубопровода водоснабжения В1 составляют 160мм. 6. Протяженность трассы – 39 м. 7. Температура теплоносителя - 90-70ºС. |
| 8. | Состав работ | 1. Выполнить капитальный ремонт сети ТВС котельной №3 от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 по ул. Республики 36 согласно дефектной ведомости и в соответствии СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.07-86*, РД 153-34.0-20.518-2003. 2. Перед началом работ составить Акт осмотра объекта на предмет повторного использования материала с привлечением представителей заказчика, эксплуатирующей и подрядной организаций. 3. Сети тепловодоснабжения проложить: - от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 - подземно в существующих ж/б лотках; 4. Выполнить подключение к существующим сетям ТВС. 5. Выполнить переврезку потребителей и утепление всех врезок и запорной арматуры. 6. Источники наружного противопожарного водоснабжения - от существующих пожарных гидрантов. 7. После демонтажа весь материал, включая временный водопровод, очищается от мусора и вывозится на склад АО "Салехардэнерго" и сдается по накладной. |
| 9. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, материалам | 1. Трубопроводы теплоснабжения 4УТ-6 до 4УТ-8/1 выполнить из стальных предизолированных труб в ППМИ изоляции ГОСТ 10705-80. 2. Трубопровод водоснабжения от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 выполнить из трубы АРКТИК ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR17. 3. В камерах в местах врезок трубы водоснабжения принять стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 марка стали 20 по ГОСТ 8732-78. Утепление трубопроводов выполнить съемными ППУ скорлупами с обертыванием пленкой ПВХ. 4. Предусмотреть утепление стыков и отводов на углах поворотов трубопроводов Т1В1Т2. 5. Все материалы при производстве работ использовать новые, не бывшие в употреблении. 6. При выборе материалов и изделий для строительства, применять имеющие сертификат пожарной безопасности. |
| 10. | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 1. Выполнить благоустройство территории и восстановление поврежденного растительного слоя, проезжей части, ограждений, лестницы в пределах границ участка капитального ремонта. |
| 11. | Требования о необходимости выполнения санитарно-эпидемиологических условий к объекту | 1. Выполнение требований Федеральной службы Роспотребнадзора. 2. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01". |
| 12. | Требования к исполнительной документации | 1. После проведения капитального ремонта направить в эксплуатирующую организацию два экземпляра исполнительной документации, комплектация исполнительной должна соответствовать СНИП.3.01.04-87, РД 11-02-2006, СО 34.04.181-2003. 2. Предоставить закрытый ордер заказчику. 3. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих происхождение, номенклатуру и качественные характеристики на поставляемые Исполнителем материалы и оборудование. |
| 13. | Требования к Исполнителю работ | 1. Наличие у Исполнителя свидетельства СРО на право выполнения данного вида работ. |