П Р А В И Л А

ПРИЕМА   СТОЧНЫХ  ВОД   В   СИСТЕМУ  КАНАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  г. САЛЕХАРД

Утверждены постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 09 апреля 2008г. № 129

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Общие положения …………………………………………………. Основные понятия…………………………………………………. Условия приема сточных вод……………………………………… Порядок выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к системе канализации………………. Порядок подключения объектов капитального строительства к системе канализации ……………………………………………….. Требования к сточным водам, принимаемым в системы канализации …………………………………………………………... Условия приема поверхностных сточных вод и городской ливневой канализации………………………………………………... Порядок установления нормативов водоотведения по количеству сточных вод….…………………………………………... Порядок установления нормативов водоотведения по составу сточных вод…………………………………………………………… Порядок установления временных условий приема сточных вод.. Порядок учета и контроля объема принятых сточных вод………. Порядок осуществления контроля за составом и свойствами сточных вод, отводимых в систему канализации ……….………… Порядок оплаты за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации……………………………………… Порядок прекращения или ограничения приема сточных вод….. Обязанности, права и ответственность организации ВКХ и абонента ……………………………………………………………….. Приложения Приложение 1 – Основные нормативные документы. # Приложение 2 – Типовая форма абонентского договора Приложение 3 – Форма разрешения на сброс сточных вод Приложение 4а – Полная форма водохозяйственного баланса Приложение 4б – Сокращенная форма водохозяйственного баланса Приложение 5 – Типовая форма плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации. Приложение 6 – Методика расчета лимитов водопотребления и водоотведения для всех категорий абонентов; Приложение 7 – Типовая форма анкеты абонента. # Приложение 8 – Расчет допустимых концентраций (ДК) и допустимых сбросов (ДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонентов в систему коммунальной канализации муниципального образования город Салехард Приложение 9 – Типовая форма акта отбора проб. |  |
| --- | --- | --- |

1. Общие положения

1.1. Настоящие  «Правила приема сточных вод в систему канализации Муниципального образования г. Салехард» (далее Правила) регулируют отношения между абонентами (представителями абонентов) и МП «Салехардэнерго» муниципального образования город Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа (далее организация ВКХ) в сфере оказания услуг по отведению и очистке сточных вод.

Правила разработаны на основе Водного Кодекса Российской Федерации,  Гражданского Кодекса Российской Федерации,  Законов  Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О местном самоуправлении в Российской Федерации», а также «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и  канализации в Российской Федерации» и других нормативно-правовых документов (Приложение 1).

1.2. Настоящие Правила не распространяются на отношения между организациями водопроводно-канализационного хозяйства и гражданами, отношения между которыми регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

1.3. Правила  определяют  технические требования к порядку приема (сброса) сточных вод в систему канализации муниципального образования город Салехард,  регулируемого в целях:

- обеспечения безаварийной надежной работы канализационных сетей, очистных сооружений, насосного и технологического оборудования и сооружений канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки),  а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих  веществ, содержащихся в сточных водах;

- обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений  канализации и очистных сооружений, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организации ВКХ;

- реализации мероприятий по уменьшению объема отводимых сточных вод и количества содержащихся в них  загрязняющих  веществ  по каждому абонентскому присоединению;

- соблюдения, установленных нормативов сброса очищенных сточных вод в природный водоем.

- охраны природной среды от загрязнения.

1.4. Правила предусматривают права абонентов на предоставление им услуг надлежащего качества и в установленные  сроки, на получение информации об услугах организации ВКХ, определяют порядок подключения объектов к системам канализации, установки и эксплуатации приборов учета воды и ее учет, порядок установления нормативов водоотведения по объему и химическому составу сточных вод, порядок платежей за прием (сброс) и очистку сточных вод, обязанности сторон, гарантии и ответственность сторон,  а также механизм реализации указанных прав и соответствующих требований.

1.5. Настоящие Правила действуют с даты, установленной Постановлением Администрации муниципального образования город Салехард на всей территории муниципального образования город Салехард и  обязательны  для организации ВКХ, а также для всех абонентов независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы.

1.6. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, с учетом дополнительных требований, учитывающих местную специфику и особенности пользования  системами канализации,  определяются абонентским договором между организацией ВКХ и абонентом.

1.7. При заключении абонентского договора по  всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Правилах, следует руководствоваться Правилами  пользования  системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ (Постановление Правительства РФ  от 12.02.99 г. № 167) и другими нормативными документами.

1.8. Споры между организацией ВКХ и  абонентом  решаются  в установленном законом порядке.

- Основные  понятия

В Правилах используются следующие основные понятия:

абоненты  – юридические лица, а также предприниматели без образования юридического лица,  имеющие в собственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении объекты, системы канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунальной канализации муниципального образования город Салехард или осуществляющие сброс сточных вод, доставляемых в системы коммунальной канализации муниципального образования город Салехард ассенизационным транспортом из водонепроницаемых приемников сточных вод и заключившие с организацией ВКХ в установленном  порядке  договор на прием (сброс) сточных вод (далее абонентский договор – Приложение 2).

К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилым фондом.

аварийный сброс – сброс сточных вод в систему коммунальной канализации, произошедший в результате аварии и/или нарушения технологического процесса у абонента, с превышением установленных нормативов сброса сточных вод по объему и/или физико-химическим параметрам сточных вод;

баланс водопотребления и водоотведения   –  соотношение между фактически используемыми объемами воды из всех источников водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за год;

водный объект  –  природный или искусственный водоем, водоток, либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

временно допустимая концентрация (ВДК)  – максимальное количество  загрязняющего веществ в единице объема сточных вод, временно разрешенное организацией ВКХ к сбросу со сточными водами в системы канализации муниципального образования город Салехард;

временно допустимый сброс (ВДС) – максимальное количество загрязняющих веществ в сточных водах, временно разрешенное организацией ВКХ к сбросу со сточными водами в системы канализации муниципального образования город Салехард в единицу времени;

временно согласованная концентрация (ВСК) – максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных  вод, временно  разрешенное специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охранной водного фонда и окружающей природной среды к сбросу в водный объект - приемник сточных вод;

временно согласованный лимит (ВСЛ) – предельное количество сточных вод, временно разрешенное организацией ВКХ к сбросу в систему канализации муниципального образования город Салехард в единицу времени;

временно согласованный сброс (ВСС) – максимальное количество  загрязняющих веществ в сточных водах,  временно разрешенное специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охранной водного фонда и окружающей природной среды к сбросу в водный объект - приемник сточных вод в  единицу времени;

граница балансовой принадлежности - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

граница эксплуатационной ответственности - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем водоснабжения и (или) канализации, устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности;

заказчик - юридическое лицо, имеющее намерение стать абонентом или субабонентом;

допустимая концентрация (ДК) – максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, разрешенное Администрацией муниципального образования город Салехард к сбросу со сточными водами в системы канализации населенного пункта;

допустимый сброс (ДС)  – максимальное  количество загрязняющих веществ в сточных водах, разрешенное Администрацией муниципального образования город Салехард к сбросу со  сточными  водами в системы  канализации г. Салехарда в единицу времени;

дренажные воды – вода, собираемая дренажными очистными сооружениями и сбрасываемая в водные объекты;

загрязняющие вещества – органические и неорганические соединения, биологические субстанции, присутствие которых в воде в концентрациях выше нормируемых делает эту воду  опасной  для здоровья и жизни человека,  непригодной для использования, наносит ущерб и/или приводит к разрушению систем канализации и к загрязнению окружающей среды;

залповый сброс  – сброс сточных вод с превышением в 100 и более раз  ДК по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН менее 3 или более 11;

канализационная сеть - система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации;

контрольный канализационный колодец – колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний по ходу движения  сточных вод смотровой колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации;

лабораторный контроль - проведение анализов питьевой воды и сточных вод в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами;

лимит водоотведения – установленный абоненту Администрацией муниципального образования город Салехард предельный объем принимаемых (сбрасываемых) сточных вод в систему канализации г. Салехарда на определенный период времени;

локальные очистные сооружения  – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом в систему коммунальной канализации;

ОБУВ – ориентировочно безопасные уровни воздействия вредных веществ для воды водных объектов, имеющих водохозяйственное значение;

ОДУ – ориентировочно допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

организация ВКХ  – предприятие (организация) водопроводно-канализационного хозяйства и приравненные к ним организации, в собственности, полном хозяйственном ведении или оперативном  управлении которых находятся системы водоснабжения и канализации или только  канализации  муниципального образования город Салехард, включая очистные сооружения или без них, или только очистные сооружения и осуществляющие прием,  транспортировку, очистку и обеззараживание сточных вод и их осадков  до установленных требований  перед утилизацией и/или сбросом в водные объекты - приемники сточных вод;

поверхностный сток – дождевые и талые воды;

предельно допустимая концентрация (ПДК)  – максимальное количество загрязняющих  веществ в единице объема сточных вод, разрешенное специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охранной водного фонда и окружающей природной среды к  сбросу  в  водный объект - приемник сточных вод;

предельно-допустимый сброс (ПДС)  – максимальное количество загрязняющих веществ в сточных водах, разрешенное специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охранной водного фонда и окружающей природной среды к сбросу в  водный объект - приемник сточных вод в единицу времени;

представитель абонента  – лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять  интересы  абонента;

пропускная способность устройства или сооружения для присоединения - возможность водопроводного ввода (канализационного выпуска) пропустить расчетное количество воды (сточных вод) при заданном режиме за определенное время;

самовольное присоединение к системам канализации – присоединение, произведенное без разрешительной документации либо с нарушением технических условий;

самовольное пользование системами канализации – пользование системами канализации при отсутствии абонентского договора на прием (сброс) сточных вод, а также в случае нарушения условий договора абонентом;

сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;

сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

субабонент - лицо, названное в понятии «абонент» настоящих Правил, сбрасывающее по договору с абонентом, сточные воды в канализационные сети абонента организации ВКХ;

узел учета сбрасываемых сточных вод (узел учета) - совокупность приборов и устройств, обеспечивающих учет количества сбрасываемых (принимаемых) сточных вод.

3. Условия приема сточных вод

3.1. Система  канализации муниципального образования город Салехард и очистные сооружения предназначены для приема от населения сточных вод и их очистки.  Сброс абонентами в систему коммунальной канализации иных сточных вод может быть разрешен организацией ВКХ только при наличии технической возможности,  исходя из проектной мощности очистных сооружений канализации (ОСК), при обязательном выполнении абонентами действующих Правил и установлении для абонентов нормативов сброса сточных вод.

3.2. Прием (сброс) сточных вод в систему канализации муниципального образования город Салехард может производиться абонентами только при наличии технических условий на присоединение, абонентского договора, заключенного между организацией ВКХ и абонентом и разрешения на сброс (Приложение 3).

3.2.1. Для заключения договора абонент (заказчик) представляет в организацию ВКХ следующие документы:

-  заявка с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системам канализации, данных о субабонентах, а также объемах водопотребления и водоотведения сточных вод абонента и субабонентов;

-  документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения (устройства для сбора и сброса сточных вод);

-   разрешительная документация на присоединение (сброс сточных вод);

-   схемы водоснабжения и канализации;

-  баланс водопотребления и водоотведения по формам, указанным в Приложении 4а или 4б, по усмотрению организации ВКХ;

- план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод (Приложение 5).

3.2.2. В абонентском договоре указывается предмет договора, которым является прием (сброс) сточных вод, при этом предусматриваются следующие существенные условия:

-  режим приема (сброса) сточных вод;

-  лимиты на прием (сброс) сточных вод;

-  нормативные требования по составу сточных вод;

-  условия прекращения или ограничения отпуска (получения) питьевой воды и приема (сброса) сточных вод;

-  осуществление учета принятых (сброшенных) сточных вод;

- порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, включая за превышение норматива сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и канализации;

-   права и обязанности сторон в соответствии с положениями п. 15 настоящих Правил;

- неустойка (штраф, пени) и другие виды ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами за несоблюдение условий договора или ненадлежащее исполнение обязательств сторон;

-  другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

3.2.3. К абонентскому договору прилагается акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них. Разграничение может быть установлено по колодцу (или камере), к которому подключены устройства и сооружения для присоединения абонента к коммунальной водопроводной или канализационной сети. При отсутствии такого акта граница эксплуатационной ответственности устанавливается по балансовой принадлежности.

3.2.4. Абонентский договор считается заключенным с момента его подписания сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2.5. Абонентский договор по истечении срока действия считается продленным, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока не предложит заключить новый договор.

3.2.6. Не позднее 3-х дней после заключения абонентского договора организация ВКХ выдает абоненту разрешение на сброс сточных вод в систему канализации муниципального образования город Салехард.

3.3. Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию  предприятий и организаций независимо от формы собственности, организация ВКХ, по абонентскому договору, устанавливает лимит на прием в системы канализации сточных вод и требования к количеству и концентрации содержащихся  в  них  загрязняющих веществ в соответствии с настоящими Правилами,  а также сроки действия согласованных лимитов.

3.4. В систему канализации муниципального образования город Салехард разрешается прием сточных вод, которые не вызывают нарушения работы канализационных сетей, насосного и технологического оборудования ОСК, загрязнения сточными водами и их осадками территории и водного объекта – приемника сточных вод, не вызывают выбросы вредных веществ от объектов систем канализации и очистных сооружений в атмосферу,  а также не нарушают требования к безопасной эксплуатации сооружений, охраны жизни и здоровья населения и  обслуживающего персонала организации ВКХ.

3.5. Прием сточных вод от абонентов в систему канализации муниципального образования город Салехард может быть разрешен только при наличии устройств  и  сооружений для  присоединения  (выпусков)  к канализационной сети,  оборудованных доступным для контроля за расходом и отбора проб контрольным колодцем, размещенным вне пределов территории абонента на границе эксплуатационной ответственности между организацией ВКХ и абонентом.

Указанные сооружения для присоединения абонент обязан оборудовать поддающимися пломбированию запорными устройствами, расходомерами и автоматическими пробоотборниками (и/или анализаторами сточных  вод)  для обеспечения  регулярного контроля количества сточных вод,  а также качественного и количественного состава загрязняющих их веществ по  каждому выпуску.

3.6. Сточные   воды,   допускаемые  к  приему  в систему канализации муниципального образования город Салехард, должны по количеству и составу соответствовать установленным нормативам сброса сточных вод.

3.7. Сточные  воды абонента могут быть приняты в систему городской канализации,  если содержание в них загрязняющих веществ не превышает ДК (ВДК) этих веществ, установленных для данного абонента.

4. Порядок выдачи технических условий подключения объектов капитального  строительства  к  системе  канализации

4.1. Для всех строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к системе канализации МО г Салехард объектов капитального строительства должны быть определены и предоставлены технические условия подключения к системе канализации МО г Салехард (далее – технические условия).

4.2. При подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические условия, предусматривающие максимальное количество сточных вод и загрязняющих веществ, подготавливает Администрация муниципального образования город Салехард на основании:

- информации о разрешенном использовании земельного участка;

- предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, установленных в отношении данного земельного участка;

- региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования;

- схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства водоотведения;

- предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков.

Администрация муниципального образования город Салехард при подготовке градостроительного плана земельного участка определяет технические условия для всех возможных способов водоотведения.

Для застроенного земельного участка, а также для участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в градостроительный план земельного участка включаются технические условия, выданные в соответствии с п. 4.3 – 4.10 настоящих Правил.

4.3. Администрация муниципального образования город Салехард не позднее, чем за 30 дней до даты принятия решения о проведении торгов по продаже права собственности (аренды) земельного участка или о предоставлении для строительства земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия.

Для получения технических условий, а также информации о плате за подключение к сетям канализации Администрация  муниципального образования город Салехард в срок не позднее чем за 45 дней до даты принятия одного из указанных решений обращается в организацию ВКХ.

4.4. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к системе канализации МО г Салехард и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также, если истек срок действия технических условий, выданных Администрацией муниципального образования город Салехард в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимого сброса сточных вод обращается в организацию ВКХ для получения технических условий.

Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, выдающей технические условия, он обращается в Администрацией муниципального образования город Салехард с запросом о представлении сведений о такой организации. Администрация муниципального образования город Салехард в течение 2 рабочих дней с даты обращения, предоставляет наименование, юридический и фактический адреса организации ВКХ.

4.5. В случае если инвестиционная программа организации ВКХ не утверждена, технические условия выдаются

- при предоставлении земельного участка для освоения, с последующей передачей создаваемых канализационных сетей в государственную или муниципальную собственность,

- при подключении к существующим канализационным сетям и выполнении  организацией ВКХ за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к системе канализации муниципального образования город Салехард.

Это условие не распространяется на случаи, когда для подключения к канализационным сетям строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не требуется создания (реконструкции) канализационных сетей.

Созданные за счет правообладателя земельного участка за пределами границ земельного участка канализационные сети принимаются в государственную собственности или в собственность муниципального образования город Салехард.

4.6. Запрос о предоставлении технических условий и информации о плате за подключение объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемый объем отводимых сточных вод и содержание загрязняющих веществ в отводимых сточных водах (при наличии соответствующей информации).

4.7. Организация ВКХ обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного в п. 4.6.  настоящих Правил запроса определить и предоставить технические условия и/или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к системе канализации или предоставить мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард.

В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий, правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.

Выдача технических условий и/или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард осуществляется без взимания платы.

4.8. Технические условия должны содержать следующие данные:

- максимальный объем сточных вод и ДК загрязняющих веществ в отводимых сточных водах в возможных точках подключения;

- срок подключения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард, определяемый в том числе, в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

- срок действия технических условий, определяемый организацией ВКХ, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

4.9. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард должна содержать:

- данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);

- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).

Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард не требуется создания (реконструкции) объектов водоотведения, плата за подключение не взимается.

Если у организации ВКХ отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение.

4.10. Организация ВКХ определяет технические условия:

- на основе анализа резерва мощностей ОСК и пропускной способности систем канализации муниципального образования город Салехард;

- с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим канализационным сетям;

- с учетом принятых организацией ВКХ в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард.

4.11. Подключение объектов капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард в случаях, указанных в п. 4.10. настоящих Правил, возможно при:

- наличии пропускной способности сетей системы канализации;

- наличии технической и технологической возможность ОСК очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

- соблюдении нормативов и лимитов сброса сточных вод в водные объекты, установленных организации ВКХ;

Отсутствие на момент запроса указанных возможностей системы канализации является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах организации ВКХ.

4.12. Подключение объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.13. Обязательства организации ВКХ по обеспечению подключения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард в соответствии с техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимый ему объем отводимых сточных вод и содержание загрязняющих веществ в отводимых сточных водах и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард.

4.14. Технические условия подключения субабонента к канализационным сетям абонента, могут быть выданы абонентом по согласованию с организацией ВКХ.

По соглашению между организацией ВКХ и абонентом технические условия может разработать организация ВКХ.

Плата за подключение субабонента к системе канализации муниципального образования город Салехард определяется на основании тарифов, установленных Администрацией муниципального образования город Салехард.

Договор о подключении субабонента заключается им с абонентом, который должен заключить с организацией ВКХ договор о получении дополнительных объемов сточных вод, наименований и массы загрязняющих веществ. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении.

4.15. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию ВКХ о смене правообладателя.

5. Порядок подключения объектов капитального

строительства к системе канализации

5.1. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением сброса сточных вод либо с увеличением содержания в отводимых сточных водах концентрации загрязняющих веществ (далее - заказчик), для его подключения к системе канализации муниципального образования город Салехард обращается с соответствующим заявлением о подключении к системе канализации в организацию ВКХ.

5.2. Подключение объекта капитального строительства к системе канализации осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- подача заказчиком заявления о подключении;

- заключение договора о подключении;

- выдача организацией ВКХ заказчику технических условий для присоединения, которые не противоречат техническим условиям, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- выполнение заказчиком технических условий для присоединения;

- проверка организацией ВКХ выполнения заказчиком технических условий для присоединения;

- присоединение заказчиком объекта к системе канализации муниципального образования город Салехард и подписание сторонами акта о присоединении;

- выполнение условий приема (сброса) сточных вод.

5.3. Для подключения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард заказчик направляет исполнителю:

- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

- сведения о субабонентах;

иные документы, которые должны быть представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.4. Организация ВКХ при получении от заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в настоящих Правилах требованиям.

В случае представления не всех документов, указанных в п. 5.3. настоящих Правил, организация ВКХ  в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае представления всех документов, указанных в п. 5.3. настоящих Правил, организация ВКХ в 30-дневный срок с даты их получения направляет заказчику подписанный договор о подключении и технические условия для присоединения.

Технические условия для присоединения должны предусматривать подключение в пределах границ земельного участка, за исключением случаев, установленных п. 4.5. Правил.

5.5. Организация ВКХ предоставляет заказчику технические условия для присоединения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард, в которых должны быть указаны:

- срок действия технических условий для присоединения;

- точка присоединения к системе канализации (адрес, номер колодца или камеры);

- специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения;

- отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

- нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);

- требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

- требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- границы эксплуатационной ответственности организации ВКХ и заказчика.

5.6. В соответствии с выданными организацией ВКХ  техническими условиями для присоединения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке.

Отступления от технических условий для присоединения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с организацией ВКХ .

Заказчик предоставляет организации ВКХ 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

5.7. В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия технических условий для присоединения к системе канализации муниципального образования город Салехард, указанный срок продлевается по согласованию с организацией ВКХ  на основании обращения заказчика.

5.8. После выполнения заказчиком технических условий для присоединения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Салехард организация ВКХ  выдает разрешение на осуществление заказчиком присоединения указанного объекта к системе канализации муниципального образования город Салехард.

После осуществления присоединения организация ВКХ и заказчик подписывают акт о присоединении.

Работы по присоединению могут осуществляться организацией ВКХ на основании отдельного договора, заключаемого им с заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы организации ВКХ не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение. Организация ВКХ осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

5.9. До начала подачи приема (сброса) сточных вод заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить  абонентский договор.

5.10. До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заказчик обязан: обеспечить доступ организации ВКХ к объектам, подключаемым к системе канализации муниципального образования город Салехард, для проверки выполнения заказчиком технических условий для присоединения, выполнить установленные в настоящих Правилах требования, необходимые для сброса (приема) сточных вод

5.11. По соглашению сторон подключение к системе канализации муниципального образования город Салехард объектов, не относящихся к объектам капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки), а также обеспечение приема (сброса) сточных вод строящихся объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.12. До начала приема (сброса) сточных вод устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам канализации, должны быть предъявлены заказчиком для осмотра и допуска к эксплуатации организация ВКХ.

5.13. Заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за сброс сточных вод.

6. Требования к сточным водам,

принимаемым в системы канализации

6.1. Нормативы количества сточных вод,  качественного и количественного состава загрязняющих их веществ разрабатывает организация ВКХ и/или по ее поручению - подрядные организации, имеющие право на выполнение работ данного вида, и утверждает Администрация муниципального образования город Салехард.

6.2. Абонент принимает меры по обеспечению соблюдения нормативов сброса сточных вод, что должно быть закреплено в обязанностях абонента при заключении абонентского договора.

6.3. За превышение количества сточных вод, нормативов по качественному и  количественному составу загрязняющих их веществ, организация ВКХ применяет по отношению к абонентам повышенные тарифы и  цены  в  соответствии с действующим законодательством,  настоящими Правилами и заключенным абонентским договором на прием сточных вод.

6.4. Сброс сточных вод в систему канализации муниципального образования город Салехард абонентами при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения, не заключившими абонентский договор с организацией ВКХ, уклоняющимися от его заключения или пролонгации, а также сброс сточных вод другими лицами, не являющимися абонентами организации  ВКХ,  следует квалифицировать  как сверхнормативный сброс сточных вод.

6.5. Не допускается сброс в систему канализации муниципального образования город Салехард сточных вод, имеющих  резкие колебания (отклонение от средних величин более 50%) по количеству и/или по составу. В случаях резкого колебания в течение суток количества и/или состава сточных вод, абонент по согласованию с организацией ВКХ обязан устроить регулирующие резервуары или усреднители.

6.6. В систему канализации муниципального образования город Салехард запрещается сбрасывать:

-  твердые вещества и материалы;

-  нерастворимые в воде  жиры, масла, смолы, мазут и др.;

-  концентрированные кислоты,  щелочи, маточные и кубовые растворы отработанных электролитов и др.;

- органические растворители, а также вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные, горючие и токсичные газы.

6.7. В систему канализации муниципального образования город Салехард запрещается  сбрасывать сточные воды:

-  с превышением нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ;

-  с  температурой свыше 400С;

-  со значением рН лежащем вне интервала 6,5 -  9,5;

- имеющие кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см,  больше или равной 1:11;

-  с отношением ХПК к БПК5 более 2,5 или ХПК к БПКПОЛНОЕ более 1,5;

-  с общей минерализацией выше 1000 мг/дм3;

- с содержанием взвешенных веществ выше 200 – 400 мг/дм3 (в зависимости от гидравлического режима сети);

-  с суммарным содержанием сульфидов выше 1,5 мг/дм3;

- свинокомплексов, птицефабрик и ферм крупного и мелкого рогатого скота без надлежащей предварительной очистки на локальных очистных сооружениях;

- нормативно-чистые воды (воды,  у которых,  после их использования, не произошло увеличения содержания загрязняющих веществ).

6.8. В  систему канализации МО г.  Салехард запрещается сбрасывать сточные воды,  содержащие вещества:

- на которые не установлены ПДК, ОБУВ или ОДУ в воде природных водных объектов;

- которые  не могут быть очищены до требуемых значений концентраций загрязняющих веществ в технологическом процессе очистки воды  на ОСК;

- особо опасные, в том числе опасные бактериальные загрязняющие вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний, радионуклиды;

- в  концентрациях,  препятствующих биологической очистке сточных вод, в том числе  биологически трудно окисляемые органические вещества (биологически жесткие СПАВ, пестициды, воздействующие на активный ил и др.).

- в количествах, при которых в канализационных сетях и сооружениях могут образовываться пожароопасные или токсичные смеси и газы, в том числе  легковоспламеняющиеся и  горючие жидкости - бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, четыреххлористый углерод, цианистоводородная кислота и др.;

- которые могут засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках,

- превращение (трансформация) и взаимодействие которых может привести к образованию пожароопасных или токсичных веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные, горючие и токсичные газы -  сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород, пары летучих органических соединений, растворителей;

- для которых отсутствуют данные  по  максимальным  концентрациям, допустимым для поступления на сооружения биологической очистки.

7.  Условия приема поверхностных сточных

вод и городской ливневой канализации

7.1. Прием дренажных вод и поверхностного стока с территорий абонентов в систему коммунальной канализации не допускается. В исключительных случаях он может быть разрешен организацией ВКХ при наличии технической возможности коммунальной канализации и ОСК.

7.2. Дренажные воды и поверхностный сток с территорий абонентов, принимаемые в систему коммунальной канализации должны удовлетворять требованиям п. 6 настоящих Правил.

7.3.  Условия приема дренажных вод и поверхностного стока определяются договором  между сторонами, который может быть составной частью абонентского договора.

7.4. Размер платы за сброс дренажных вод и поверхностного стока определяется в соответствии с п. 13.2.

7.5.  За превышение лимитов водоотведения и нормативов загрязняющих веществ, поступающих с дренажными водами и поверхностным стоком в систему коммунальной канализации,  организация ВКХ применяет по отношению к абонентам  повышенные нормативы платы, в соответствии с действующим законодательством.

8. Порядок установления нормативов

водоотведения по количеству сточных вод

8.1. Нормативом сброса по количеству (объему) сточных вод,  принимаемых от абонента, является установленный лимит водоотведения.

8.2.  Лимит  водоотведения  устанавливается  организацией ВКХ исходя из  необходимости:

-  экономного расходования воды;

- ликвидации перегрузки сетей и сооружений систем канализации за счет сокращения абонентами нерационального расходования воды;

- сокращения эксплуатационных затрат на обслуживание систем канализации и ОСК;

- обеспечения надежности, бесперебойной работы систем канализации и ОСК;

- первоочередного удовлетворения нужд населения в отведении бытовых сточных вод.

8.3. Лимиты водоотведения устанавливаются всем категориям абонентов, отводящих сточные воды в системы канализации муниципального образования город Салехард.

8.4. При наличии у абонентов субабонентов (в соответствии с заключенными абонентскими договорами) устанавливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения субабонентов.

8.5. Лимит водоотведения определяется на нормативной  основе  по расходу воды из всех источников водоснабжения (питьевого, природного, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации и других) с учетом сложившейся, на момент разработки лимита, водохозяйственной схемы, действующего технологического и иного оборудования, состава, вида и количества потребителей абонента и других факторов.

8.6. При установлении лимита водоотведения следует учитывать перспективы упорядочения сброса, в том числе ожидаемое сокращение объема сточных вод  в  соответствии  с  согласованным и утвержденным планом водоохранных мероприятий,  разработанным абонентом.

8.7. Лимиты водоотведения устанавливаются организацией ВКХ  исходя из условий рационального использования абонентами (субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (питьевого, природного, горячего, технического водоснабжения,  пара от теплоснабжающей организации и других) с учетом:

- недопустимости приема в систему канализации муниципального образования город Салехард  нормативно чистых сточных вод (от охлаждения или нагрева оборудования и т.п.).

- технических возможностей приема сточных вод в системы канализации;

- выполнения абонентами (субабонентами) плановых мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- соблюдения лимитов сброса сточных вод в водные объекты, установленных организации ВКХ

8.8. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников водоснабжения должно обеспечить:

-  отсутствие сброса в системы канализации сточных вод,  которые по качественным и количественным  показателям состава загрязняющих их веществ пригодны к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в т.ч.  с  устройством локальных очистных сооружений;

- возможность перевода производственных технологий на маловодные и бессточные процессы;

- отсутствие утечек из-за неисправности водозапорной арматуры, нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов.

8.9. Абонент производит до 15 ноября текущего года  разработку, представление и согласование с организацией ВКХ следующей технической документации на водоотведение с целью установления технически обоснованных лимитов водоотведения на следующий год:

- водохозяйственного баланса, обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в системы канализации муниципального образования город Салехард;

- плана водоохранных мероприятий.

8.10. План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокращения объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с учетом субабонентов – при их наличии), с достижением рационального использования воды в соответствии с п. 8.8.

8.11. На основе представленного водохозяйственного баланса (по сверке с фактическим положением) и плана водоохранных мероприятий, организация ВКХ согласовывает в составе водохозяйственного баланса лимит водоотведения (с поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных мероприятий по плану).

8.12. Абонент оплачивает по установленным организацией ВКХ тарифам работы по согласованию водохозяйственных балансов.

8.13. Организация ВКХ вправе отклонить от согласования документы по п. 8.9. в случае невыполнения абонентом требований п. 8.12., а также несоответствия представленных абонентом данных водохозяйственному балансу:

- действующим нормам водопотребления и водоотведения, показаниям средств измерения, оборудования;

-  ошибочности расчетов.

8.14. Срок рассмотрения представленной документации по п. 8.9. – 30 дней.

8.15. Срок действия согласования документов по п. 8.9. – до изменения водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 3 лет. О сохранении водохозяйственного баланса абонент должен известить организацию ВКХ за две недели до срока установления лимита абоненту.

8.16. Абоненты, изменившие фактический объем сброса сточных вод, имеют право обратиться в организацию ВКХ за корректировкой лимита водоотведения с представлением обосновывающих документов и расчетов. Организация ВКХ рассматривает поданные материалы в сроки, указанные в п. 8.14.

Откорректированный лимит начинает действовать через 30 дней после согласования.

Работы по корректировке лимитов водоотведения оплачивает абонент.

8.17. Методики расчета лимитов водоотведения приведены в Приложении 6.

9. Порядок установления нормативов

водоотведения по составу сточных вод

9.1. Нормативами водоотведения (сброса) по составу сточных вод,  принимаемых от абонента, являются установленные ДК и ДС загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонента в систему канализации г. Салехарда.

9.2. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод разрабатываются с учетом следующих условий:

- соблюдения на выпуске(ах) ОСК  нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты, в атмосферу и размещения отходов, установленных специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда и окружающей природной среды;

- обеспечения параметров очистки сточных вод на ОСК;

- технической и технологической возможности ОСК очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

- защиты сетей и сооружений систем канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния загрязняющих веществ на материал труб, колодцев, оборудования);

- состава бытового стока абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилой фонд (далее – абоненты жилого фонда);

- первоочередного удовлетворения нужд населения в отведении бытовых сточных вод;

-  состава питьевой воды абонентов;

-  характера производства абонентов.

9.3. ДК и ДС загрязняющих веществ разрабатываются отдельно для абонентов, которые непосредственно присоединены к системам коммунальной канализации муниципального образования город Салехард и для абонентов,   которые осуществляют сброс сточных вод, доставляемых в системы коммунальной канализации муниципального образования город Салехард ассенизационным транспортом из водонепроницаемых приемников сточных вод

В каждом случае ДК и ДС загрязняющих веществ, по усмотрению организации ВКХ, могут быть разработаны по каждому, включенному в перечень, загрязняющему веществу  как единый норматив для всех абонентов или  дифференцированно  -  индивидуально  для  каждого абонента,  состав и режим сброса сточных вод которых имеют специфический характер.

9.4. Для  разработки ДК и ДС абонент обязан представить организации ВКХ все данные,  необходимые для расчета ДК  и ДС в соответствии с анкетой абонента (Приложение 7).

В случае  непредоставления  абонентами  данных или предоставления неполных, а также  недостоверных данных,  соответствующие ДК устанавливаются по наименьшему для соответствующего загрязняющего вещества значению – концентрации в питьевой воде или ПДК  для водного объекта - приемника сточных вод.

9.5. Эффективность удаления загрязняющих веществ на ОСК принимается по фактическим среднегодовым данным, полученным в процессе эксплуатации. В случае отсутствия данных по эффективности задержания загрязняющих веществ на ОСК, при разработке нормативов, эта эффективность принимается равной нулю.

9.6. В случае отсутствия данных по ПДК и/или эффективности удаления загрязняющих веществ на ОСК по одному или нескольким  загрязняющим  веществам,  абонент, для получения разрешения на сброс сточных вод,  содержащих такие загрязняющие вещества,  в системы канализации муниципального образования город Салехард, вправе организовать разработку соответствующих нормативов и показателей.

9.7. Расчет нормативов ДК и ДС загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации муниципального образования город Салехард, проводится следующим образом:

9.7.1. Для каждого загрязняющего вещества определяется расчетная допустимая концентрация в сточных водах, поступающих на ОСК (Сгсвр, мг/дм3), исходя из условий обеспечения нормативного качества сточных вод на сбросе в водный объект – приемник сточных вод, т.е. показателей утвержденных в составе ПДС специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда:

Сст  100

Сгсвр    =   _________________  ,                                                (1)

100 – Э

где:

Сст – нормативная величина концентрации загрязняющего вещества, утвержденная специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной окружающей среды, в составе ПДС на выпуске с ОСК в водный объект (мг/дм3);

Э - эффективность очистки (задержания) загрязняющего вещества, удаляемого на ОСК, %.

9.7.2. Для каждого загрязняющего вещества определяется допустимая концентрация в сточных водах, поступающих на ОСК (Сгсв, мг/дм3), которая выбирается по наименьшему для конкретного загрязнения значению из Сгсвр и   Сбос:

Сгсв =  min (Сгсвр ; Сбос)                                                 (2)

где:

Сбос – максимальная концентрация загрязняющего вещества не оказывающая отрицательного влияния на технологический режим работы ОСК, мг/дм3.

Сбос определяется исходя из данных работы ОСК или проектных данных, а при их отсутствии принимаются литературные данные.

9.7.3. Рассчитывается величина допустимой концентрации каждого загрязняющего вещества, содержащегося в суммарном сбросе сточных вод абонентов, (Спсв, мг/дм3) по формуле:

Q

Спсв =  _______  (Сгсв  - Сжил) + Сжил  ,                                       (3)

Qпр

где:

Q  -    годовой расход сточных вод, поступающих на ОСК, тыс.м3/год;

Qпр - годовой расход сточных вод всех абонентов (в том числе расход инфильтрационного стока, поверхностных и дренажных сточных вод при общесплавной системе канализации), тыс.м3/год;

Сжил  - концентрация загрязняющих веществ в  сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда, мг/дм3.

9.7.3.1. Концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда (Сжил), устанавливается на основании усредненных данных измерений состава и свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации г. Салехарда.

При отсутствии таких данных Сжил принимается по среднегодовому содержанию этих веществ в  питьевой воде г. Салехарда (Спит).

9.7.4. В тех случаях, когда при расчете Спсв по формуле (3) получаются отрицательные значения, т.е. ОСК могут принять только сточные воды абонентов жилищного фонда, норматив ДК загрязняющих веществ в сточных водах выбирается по наибольшему для конкретного загрязнения значению Спит и ПДК этого вещества в водном объекте, а для  БПК, взвешенных веществ и ХПК -  Сжил, для всех без исключения абонентов.

9.7.4.1. Для аммонийного азота расчет ДК в сточных водах, подающихся на биологическую очистку производится с учетом необходимости наличия 5 мг/дм3 аммонийного азота на каждые 100 мг О2/дм3 БПКполн.

9.7.5. В тех случаях, когда при расчете Спсв по формуле (3) получаются положительные значения расчет ДК производят следующим образом:

9.7.5.1. Если нормативы  ДК и ДС загрязняющих веществ устанавливаются по каждому  загрязняющему веществу  как единый норматив для всех абонентов, то в качестве норматива ДК  принимается величина, которая выбирается по наименьшему для конкретного загрязнения значению из Спсв  и   Сбос.

9.7.5.2. Если нормативы  ДК и ДС загрязняющих веществ устанавливаются по каждому  загрязняющему веществу дифференцированно то в качестве норматива ДК принимаются те концентрации загрязняющих веществ, которые фактически существуют (указаны в анкете абонента) в сбрасываемых абонентами сточных водах (Сдкi), при условии, что

Спсв  Qпр ≤ Сдкi   Q i                                                  (4)

i

где

I - абонент организации ВКХ;

Qi – годовой расход сточных вод, отводимых абонентом организации ВКХ, м3/год.

9.7.5.3. Если окажется, что неравенство (4) не выполняется, то для абонентов, у которых Сдкi меньше или равно Спсв в качестве норматива ДК принимается Сдкi.

Для остальных абонентов производят следующие действия до тех пор, пока это неравенство не будет выполняться:

- все группы абонентов ранжируются по мере убывания Сдкi так, что первый номер получает группа абонентов с максимальной концентрацией;

- концентрация загрязняющего вещества для первой группы абонентов с заданным шагом снижается до тех пор, пока не будет выполняться неравенство (4);

- если после предыдущей операции концентрация загрязняющего вещества первой группы абонентов снижена до концентрации загрязняющего вещества второй группы абонентов, а неравенство (4) не выполняется, то концентрация загрязняющего вещества для первой и второй группы абонентов уменьшается в соответствии с предыдущей операцией и т.д. до выполнения неравенства (4).

Полученная в результате этих операций концентрация загрязняющего вещества в сточных водах является нормативом ДК для этих абонентов.

9.7.6. Значения ДК принимаются с округлением при расчетном значении:

-  в диапазоне    0,0001 – 0,95      - до значащей цифры после запятой;

- в диапазоне     0,95 – 10             - до одного знака после запятой;

- в диапазоне   10 - 100                 - до целых;

- более            100                          - до десятков.

Рассчитанные величины ДК загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонента в систему канализации муниципального образования город Салехард приведены в Приложении 8.

9.7.7. ДС загрязняющих веществ рассчитывается по формуле:

ДС = ДК  Qi                                                                                               (5)

9.7.8. В случае уменьшения расхода сбрасываемых абонентом сточных вод в систему канализации муниципального образования город Салехард, организация ВКХ вправе увеличить ДК в пределах ДС, установленного данному абоненту.

Перерасчет ДК в этом случае осуществляется за счет абонента, который обязан представить организации ВКХ обосновывающие документы.

10. Порядок установления временных условий приема сточных вод

10.1. На период выполнения абонентами согласованного и утвержденного плана организационно-технических мероприятий по сокращению объема водоотведения и доведению состава сточных вод до утвержденных  нормативов сброса сточных вод, организация ВКХ вправе устанавливать указанным абонентам временные условия приема (ВУП) сточных вод в систему  канализации муниципального образования город Салехард, указанные в абонентском договоре:

- по количеству сточных вод – временно согласованный лимит приема (ВСЛ), исходя из технических возможностей системы канализации;

- по составу сточных вод - временные перечни и временно допустимые  концентрации (ВДК) загрязняющих веществ,  исходя из технической и технологической возможности системы канализации г. Салехарда,  производительности и эффективности работы ОСК, а также требований к объему и токсичности осадков, образующихся на ОСК и ВСС, установленного для организации ВКХ.

10.2. В плане организационно-технических мероприятий, представляемом абонентом на согласование организации ВКХ,  должны  быть  указаны сметная стоимость мероприятий по годам, сроки их проектирования и реализации, фамилии должностных лиц, ответственных за выполнение, а также источники финансирования.

10.3. Срок  начала  действия регламента по ВУП должен отражаться в абонентском договоре.

10.4. Срок  действия  ВУП  не  должен превышать сроков выполнения абонентом плана организационно-технических мероприятий. В случае просрочки  реализации  мероприятий и не обеспечения к согласованному сроку выполнения абонентом установленных ему нормативов сброса сточных  вод, действие  ВУС приостанавливается, и абонент перечисляет организации ВКХ плату за сброс сточных вод в  размере  расчетной  суммы,  определяемой разницей между платой, рассчитанной без учета ВУП и платой, рассчитанной с учетом ВУП за весь срок действия ВУП.

10.5. Организация ВКХ вправе увеличить ДК загрязняющих веществ,  содержащихся  в  сточных  водах  абонента,  исходя из реальных условий водоотведения, эффективности работы ОСК и обеспечения защиты сетей и сооружений канализации от отрицательного влияния на режим их работы, с учетом временно согласованных сбросов загрязняющих веществ,  поступающих в водный объект со сточными водами ОСК муниципального образования город Салехард Салехард, а также абонентам, изъявившим согласие на долевое участие в финансировании развития систем канализации муниципального образования город Салехард и (или) на выполнение собственными силами и средствами работ по возмещению канализационных мощностей,  необходимых для  нормального приема,  отведения  и  очистки  сточных вод проектируемого объекта или приема сточных вод в увеличенном объеме.

При этом организация ВКХ вправе предложить заказчику (абоненту) выполнение проектных и строительных работ по реконструкции действующих сооружений,  увеличению производительности очистных сооружений и насосных станций, прокладке канализационных сетей и др. сооружений на  любой территории муниципального образования город Салехард.

11. Порядок учета и контроля объема принятых сточных вод.

11.1. Абонент обязан обеспечить учет количества сбрасываемых сточных вод по индивидуальному плану-графику, утвержденному организацией ВКХ и являющегося приложением к абонентскому договору, а также систематически предоставлять организации ВКХ сведения об объеме отводимых им сточных вод.

Количество сброшенных сточных вод определяется абонентом в соответствии с данными учета фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений.

В случае неисполнения абонентом согласованного с организацией ВКХ графика установки узла учета, количество отводимых сточных вод определяется в соответствии с п. 11.23.

Учет количества сбрасываемых сточных вод и предоставление организации ВКХ  указанных сведений осуществляется за счет абонента.

11.2. Для учета объемов отводимых сточных вод используются средства измерения, внесенные в Госреестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах.

Узел учета должен размещаться на сетях абонента, на границе эксплуатационной ответственности между организацией ВКХ и абонентом.

Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляется за счет абонента.

11.3. Ответственность за надлежащее состояние контрольных колодцев и узлов учета, а также своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет абонент.

11.4. До начала разработки технической документации на проектирование узла учета абонент может получить в организации ВКХ исходные данные, а также рекомендации по типам и характеристикам средств измерений.

Перечень технической документации устанавливает организация ВКХ.

Исходные данные выдаются по заявке и за счет  абонента в 10-дневный срок после оплаты.

Выбор средств измерений и схемы учета осуществляет абонент.

11.5. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета осуществляются в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, настоящих Правил и инструкциями изготовителей средств измерений.

11.6. Абонент до начала комплектации узла учета представляет техническую документацию (проекты, рабочие чертежи, эскизы, схемы и т.п.)  организации ВКХ, которая в течение не более 15 дней письменно сообщает о замечаниях либо их отсутствии. Не представление письменного сообщения в указанный срок, при условии оплаты абонентом экспертизы технической документации, считается отсутствием замечаний.

11.7. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +50С.

Средства измерения на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества сбрасываемых сточных вод.

Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией ВКХ, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.

В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.

11.8.  Абонент назначает лиц, ответственных за содержание узла учета, сохранность его оборудования, целостность пломб на средствах измерений и задвижке на обводной линии.

11.9. Приемка в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии представителя организации ВКХ. Работа по участию представителя организации ВКХ в приемочной комиссии подлежит оплате абонентом и составляет 0,0104% от сметной стоимости узла учета.

Средства измерений должны быть поверены и опломбированы организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Неопломбированные средства измерения в эксплуатацию не допускаются.

11.10. Средства измерений, исключенные из Госреестра в период эксплуатации узла учета, могут использоваться до истечения установленного предельного срока службы, после чего абонент производит их замену.

11.11. Внеочередная поверка  средств  измерений  производится  за    счет абонента в следующих случаях:

-  при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки;

- при установке   средств   измерений   после  их  хранения  без    использования в течение более половины межповерочного срока;

-   при наличии погрешности показаний средств измерений;

-   при нарушении целости пломб на средствах измерений.

11.12. Учет сбрасываемых сточных вод, ведение и хранение  необходимой  документации по учету (журналы, диаграммы,  дискеты  и  т.п.),  выполнение расчетов и составление отчетных документов  по определению сброшенных  сточных вод за расчетный период осуществляются абонентом.

11.13. Абонент может поручить эксплуатацию узла учета (или приборов учета, для абонентов непосредственно не присоединенных к системам канализации) по договору    специализированной организации, получившей в установленном порядке    соответствующее разрешение (лицензию).  При  этом  он  не освобождается от ответственности,  указанной в п. 11.3. настоящих Правил.

11.14. Снятие показаний средств измерений,  служащих основанием для расчетов с   организацией ВКХ,  и  представление  сведений  об  объемах  сброшенных   сточных вод производятся  абонентом  в  сроки,    определяемые абонентским договором.

11.15. В целях обеспечения проверки достоверности данных по  объему сточных вод, представляемых абонентами, предупреждения и своевременного выявления нарушений абонентами установленных  лимитов  сброса сточных вод, а также ВУП, организация ВКХ обязана установить контроль за  правильностью  снятия  абонентами  показаний  средств измерений и представления  ими  сведений  об  объемах сброшенных сточных вод.

Контроль за соблюдением абонентами условий и лимитов сброса сточных вод осуществляется в установленные организацией ВКХ сроки путем натурного и/или расчетного определения количества сточных вод, принятых в системы канализации муниципального образования город Салехард.

Если проверкой установлены расхождения между показаниями  средств  измерений  и  представленными абонентом сведениями, организация  ВКХ производит перерасчет объемов сброшенных сточных вод за период от предыдущей проверки до момента обнаружения  расхождения в соответствии с показаниями средств измерений.

11.16. Абонент и (или) организация, эксплуатирующая узел учета (приборы учета) по договору с ним, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ представителя организации ВКХ на узел учета (к приборам учета)  для осмотра средств измерений и предъявить по его требованию документацию для проверки правильности расчета объемов сброшенных сточных вод.

11.17. Представитель  организации ВКХ  при снятии показаний средств измерений проверяет наличие и целость пломб на средствах измерений и задвижке,  установленной  на обводной линии узла учета.

11.18. В случае обнаружения неисправности средств измерений и    необходимости их ремонта,  а  также  по  истечении  межповерочного  срока  абонент не позднее чем в 3-дневный срок уведомляет об этом организацию ВКХ.

11.19. Контроль за соблюдением субабонентами установленных лимитов водоотведения производит абонент.

11.20. При ремонте средств измерений на срок, согласованный с    организацией  ВКХ  (но не более 30 дней),  допускается определение фактического сброса  сточных  вод  по среднемесячному    показателю сброса за последние  6  месяцев,  предшествовавших    расчетному периоду.

11.21. В случае временного отсутствия  у  абонента  средств  измерений   сточных   вод,  сбрасываемых  в  систему  коммунальной канализации,  эти объемы  допускается  принимать  равными  количеству израсходованной абонентом воды,  полученной из  всех  источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение) и инфильтрационного притока в канализационные сети абонента в расчете 0,1 л/с на каждые 100 м сети абонента, а при выходе из строя (отсутствии) у абонента ливневой канализации дополнительно прибавляется объем осадков, выпавших на территории абонента (по данным местного гидрометеоцентра).

11.22. При использовании  абонентом  воды  в  составе  выпускаемой    продукции,  пользовании  водой из разных источников водоснабжения,    включая получение горячей  воды  от  теплоснабжающей  организации,    наличии  нескольких  выпусков в систему коммунальной канализации и  (или) в иные  приемники  сточных  вод,  объем  фактического  сброса    сточных  вод  в систему коммунальной канализации рассчитывается по  данным  водохозяйственного баланса абонента, с учетом отводимых в систему канализации муниципального образования город Салехард а ливневых и дренажных стоков (при отсутствии ливневой канализации), а также инфильтрационного притока в канализационные сети абонента. В этом случае абонент обязан в согласованные с организацией ВКХ сроки  представить  ей    необходимые для расчета данные.

Количество питьевой воды, израсходованной абонентом, определяется в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и  канализации в Российской Федерации».

11.23. В случаях самовольного присоединения и самовольного    пользования   системами  канализации  количество отводимых сточных вод исчисляется   по    пропускной    способности  устройств  и  сооружений для присоединения к системам канализации исходя из наполнения равного 1, при их круглосуточном действии полным  сечением  и  скорости  движения воды 1,2 м/сек с момента обнаружения до отключения от системы канализации.

В этом случае оплата за весь объем сбрасываемых сточных вод осуществляется по сверхлимитному тарифу.

11.24. Если количество отводимых сточных вод меньше, чем количество питьевой  воды,  израсходованной  абонентом  из системы водоснабжения, абонент представляет организации ВКХ необходимые расчеты с обоснованием количества отводимых сточных вод в 5-дневный срок.

11.25. Абоненты, не присоединенные к системе водоснабжения, а также абоненты,  использующие для своих нужд дополнительные источники воды,  обязаны  ежемесячно  представлять организации ВКХ  данные учета расхода воды приборами,  а также данные,  необходимые для расчета фактического количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации.

11.26. При непредставлении абонентом данных,  указанных в п. 11.25. Правил, количество принимаемых от абонента сточных вод определяется по п. 11.23.

11.27. При обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к водопроводным и  канализационным  сетям  количество принятых сточных вод исчисляется по п. 11.23. Правил. При этом срок использования самовольно возведенных устройств  и/или  сооружений определяется со дня начала фактического пользования устройством и/или сооружением.  Если дату начала фактического пользования установить невозможно, то срок пользования принимается равным сроку исковой давности.

11.28. При сбросе дождевых и талых вод в канализационную сеть, находящуюся на территории абонента или его балансе (в хозяйственном ведении), количество этих вод исчисляется в соответствии с п. 11.23. Правил, если иное не оговорено в абонентском договоре.

11.29. При не обеспечении абонентом доступа представителя организации ВКХ к водоизмерительным приборам,  для выполнения функций контроля, регулировки режимов и т.п., количество отводимых сточных вод определяется в соответствии с п. 11.23. Правил.

12. Порядок осуществления контроля за составом и свойствами

сточных вод, отводимых в систему канализации.

12.1. Абонент обязан систематически, с периодичностью, установленной в абонентском договоре, предоставлять организации ВКХ сведения о качественном и количественном составе загрязняющих  веществ по  индивидуальному перечню показателей, утвержденному организацией ВКХ и являющемуся приложением к абонентскому договору.

По требованию  организации ВКХ в  отчет могут быть включены первичные материалы, подтверждающие результаты анализа сточных вод (лабораторный журнал; распечатки, полученные с приборов и ЭВМ; записи с самописцев; свидетельства о поверке приборов и др.).

Предоставление систематических сведений о качественном и количественном составе загрязняющих веществ в отводимых сточных водах осуществляется абонентом и за его счет.

12.2. Определение состава сточных вод осуществляется  лабораториями,  аккредитованными или аттестованными в установленном порядке на техническую компетентность. Область аккредитации (аттестации) указанных лабораторий должна полностью соответствовать проводимым ими анализам, как по наименованию испытываемого объекта, так и по наименованию испытаний и определяемых характеристик (параметров).

12.3. В целях обеспечения проверки достоверности данных по  составу сточных вод, представляемых абонентами, предупреждения и своевременного выявления  нарушений  абонентами  установленных  нормативов  сброса сточных вод, а также ВУП, организация ВКХ обязана установить контроль за составом сточных вод, сбрасываемых абонентами в системы канализации муниципального образования город Салехард.

12.4. Контроль  за  соблюдением  абонентами  условий  и нормативов сброса сточных вод осуществляется путем определения качественного и  количественного  состава загрязняющих веществ в сточных водах и сопоставления полученных данных с установленными для абонента нормативами водоотведения.

Для абонентов, у которых ДК загрязняющих веществ установлены по среднегодовому содержанию этих веществ в питьевой воде, ДК в любой период времени (день, неделя, месяц и т.п.) принимается равной средней концентрации этого загрязняющего вещества в питьевой воде за соответствующий период времени.

12.5. Контроль  за  соблюдением  абонентами  нормативов сброса по составу сточных вод производится организацией ВКХ в сроки,  с периодичностью и по перечню показателей,  определяемому организацией ВКХ и за ее счет.

12.6. Отбор проб  для  осуществления контроля организацией ВКХ по пп.12.4. и 12.5. производится в присутствии представителя абонента в любое время суток, без предварительного оповещения абонента.

12.7. Абонент обязан обеспечить представителям организации ВКХ доступ к оборудованию  водного хозяйства объектов,  находящихся в его ведении и на его территории,  для отбора проб с целью осуществления функций по контролю  за  соблюдением нормативов по составу сточных  вод,  а также обеспечить участие персонала абонента в выполнении натурных измерений и/или отборе контрольных проб и предоставить необходимые документы, приборы, устройства, инструменты и др.

12.8. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников, при отборе проб необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками.

Необходимо удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.

При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников, для контроля состава и свойств сточных вод, отбирается точечная (разовая) контрольная проба, если иное не предусмотрено в абонентском договоре.

12.9. Для отбора проб сточных вод применяется посуда, указанная в методике на выполнение определения загрязняющего вещества, обеспечивающая сохранность химического состава исследуемой воды.

Посуда, в которую отбирается проба, должна быть промаркирована и опечатана способом, исключающим возможность нарушения маркировки и вскрытия без нарушения печати.

12.10. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по всем контролируемым  показателям.

12.11. Пробу необходимо отбирать на прямолинейных участках водоотводящих устройств, из лотка канализационного колодца или падающей струи.

12.12. При хранении проб сточных вод необходимо соблюдать допустимые сроки и условия хранения, указанные в аттестованных методиках выполнения измерений, а при отсутствии таких сведений – в соответствии с  ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. Не допускается хранение проб при температуре ниже  – 150С  и выше + 300С.

12.13. Отбор проб по п.12.6. настоящих Правил, оформляется актом отбора проб (Приложение 9), который подписывают уполномоченные представители организации ВКХ и абонента. Должностные лица,  уполномоченные абонентом представлять его интересы при отборе проб,  должны быть  указаны в абонентском договоре.

При невозможности отбора проб сточных вод по каким-либо причинам, на месте в акте отбора проб делается запись о причинах препятствующих отбору проб.

При несогласии  представителя абонента с содержанием акта и/или протокола, он  должен подписать их с указанием своих возражений.

При отказе представителя абонента  подписать  акт и/или протокол они вступают в силу в одностороннем порядке с отметкой «от подписи отказался».

12.14. В акте отбора проб должно быть указано:

-   наименование места отбора проб;

-   дата и время начала и окончания отбора проб;

-   номер (шифр) емкости, в которую отобрана проба;

-   сведения о консервации проб;

-   должности, Ф.И.О. и подписи лиц, участвовавших в отборе проб;

-   название лаборатории, в которую доставлены пробы для анализа;

-   время доставки проб в лабораторию;

- должности, Ф.И.О.  и  подписи лица,  принявшего  в  лаборатории      пробы.

12.15. В случае отказа абонента направить своего представителя  для выполнения натурных измерений и/или отбора контрольных проб, указанные измерения и отбор производится представителем организации ВКХ,  что следует отразить  в  протоколе.  Результаты натурных измерений и анализа контрольных проб,  отобранных представителем организации ВКХ  в случае неявки представителя  абонента или его отказа подписать протокол без письменной мотивации, принимаются к исполнению.

12.16. В случае установления организацией ВКХ в ходе  контрольного  анализа по пп. 12.3.-12.6.  предоставления абонентом недостоверных и/или неполных данных относительно  качественного или количественного состава сбрасываемых сточных вод, производится перерасчет платежей по результатам контрольного анализа.

Перерасчет платежей осуществляется за весь период со времени проведения предыдущего анализа контрольной пробы лабораторией, аккредитованной на техническую компетентность и независимость, а в случае отсутствия такого анализа – по результатам предыдущего контроля по пп. 12.3.-12.6. При этом абонент возмещает организации ВКХ ущерб, связанный с несвоевременной оплатой и пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования Центробанка России в день. О произведенном перерасчете организация ВКХ уведомляет абонента до предъявления  счетов.

Нарушения нормативов сброса производственных сточных вод  определяются организацией ВКХ по результатам анализа,  выполненным в разовой пробе, если иное не предусмотрено в абонентском договоре на сброс (прием) сточных вод.

12.17. Результаты анализа контрольных  проб считаются действительными до следующего отбора контрольных проб и в течение этого срока учитываются организацией ВКХ при  расчетах с абонентом за сброс сточных вод.

12.18. Внеплановый контроль сточных  вод  абонентов  осуществляется организацией ВКХ:

- при  аварийных сбросах загрязняющих веществ через сети канализации в водоемы - приемники сточных вод;

- при залповых сбросах загрязняющих веществ  в  сети канализации г.  Салехарда;

- при превышении фактической концентрации загрязняющих веществ в сточных водах при  сбросе в водный объект с ОСК над установленными специально уполномоченными государственными органами нормативами на сброс сточных вод в водный объект;

- в случае утверждения специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе нормативов на сброс сточных вод в водный объект;

-  по заявке абонента, в сроки указанные в абонентском договоре (в этом случае контроль состава сточных вод производится за счет абонента);

- в случае возникновения исключительных обстоятельств.

12.19. По требованию абонента контрольные пробы  могут  быть одновременно отобраны в 2-х  экземплярах с проведением сравнительного анализа проб. Для этого за счет абонента привлекается в качестве арбитражной сторонняя лаборатория, аккредитованная в установленном порядке на техническую компетентность и независимость. В случае несовпадения результатов анализа указанной лаборатории с данными лаборатории организации ВКХ, и при отсутствии аккредитации лаборатории организации ВКХ на независимость, за окончательные принимаются результаты анализа сторонней лаборатории. Если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, то абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, заключение которого считается окончательным  и учитывается при расчетах платы за  сброс сточных вод.

В том случае, если абонент в 10-дневный срок не обратился в орган по аккредитации, за окончательные принимаются результаты анализа лаборатории организации ВКХ.

12.20. При непредставлении абонентом данных,  указанных в п. 12.1. настоящих Правил, а также при не обеспечении абонентом доступа представителя организации ВКХ к месту отбора проб сточных вод,  состав принимаемых от абонента сточных  вод,  считается  не удовлетворяющим  требованиям настоящих Правил и абонентскому договору между организацией ВКХ и абонентом. В этом случае состав сточных вод по каждому загрязняющему веществу считается как залповый сброс с превышением ДК в 100 раз и оплачивается по  сверхлимитной цене.

13. Порядок оплаты за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации

13.1. Оплата абонентом  за сброс сточных вод производится в соответствии с данными учета объема сбрасываемых сточных вод, если иное не предусмотрено абонентским договором, а оплата фактического количества  загрязняющих  веществ,  сброшенных  со сточными водами в систему канализации,  в соответствии с данными учета, полученными на основании результатов анализа контрольных проб.

13.2.  При расчете   абонентов   с   организацией ВКХ за   прием (сброс) сточных вод, в том числе, дренажных вод и поверхностного стока,  и  загрязняющих  веществ применяются повышенные тарифы за

-  сверхлимитное  водоотведение,

- превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ (Приложение 9),

- сброс сточных вод и загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации муниципального образования город Салехард,

- сброс сточных вод, у которых не соблюдаются нормативные показатели общих свойств сточных вод,

- залповые сбросы сточных вод,

-  за сброс сточных вод через самовольно возведенные устройства и сооружения для присоединения к системе канализации муниципального образования город Салехард

в  порядке, установленном Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа.

13.3. По согласованию сторон, организация ВКХ, при взимании платежей за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ,  содержащихся в сточных водах,  принимаемых в систему канализации муниципального образования город Салехард, может учитывать выполняемые абонентом природоохранные мероприятия (работы), а также работы по развитию систем канализации и очистных сооружений.

13.4. Абоненты,  другие  юридические и физические лица,  нанесшие ущерб организации ВКХ, системе канализации муниципального образования город Салехард или ОСК несанкционированным сбросом сточных вод, сбросом сточных вод с нарушением установленных  условий  и  нормативов сброса,  обязаны  полностью компенсировать нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством.

13.5.  Теплоснабжающая  организация оплачивает сброс собственных сточных вод в систему канализации.

13.6. Объем горячего водоснабжения, переданный абоненту    теплоснабжающей  организацией,  учитывается в общем объеме сточных  вод  абонента  и  оплачивается  им  по  абонентскому договору  с   организацией ВКХ на основании показаний средств измерений или в порядке,  определяемом  в  соответствии  с  п. 11.21. настоящих Правил.

13.7. Оплата работ по прекращению (ограничению) приема от абонента сточных вод,  вызванных  нарушением    абонентом    условий    абонентского договора,   и   последующему   подключению    производится  абонентом  дополнительно  по  расценкам  организации ВКХ.

13.8. Если  к  абоненту  присоединены  субабоненты,  расчеты  за прием от них сточных вод и загрязняющих веществ производятся субабонентами с абонентом по договорам,  заключенным    между  ними.

По соглашению    абонента   и   субабонента   с   организацией ВКХ    такие расчеты  могут  производиться субабонентом  непосредственно  с организацией ВКХ.

13.9. При обнаружении самовольно возведенного устройства и    сооружения для присоединения  к системам водоснабжения и канализации  представитель организации ВКХ оформляет акт и выписывает  владельцу    указанных   устройств и  сооружений,  не  являющемуся  абонентом,  платежный документ  для  оплаты  за сброшенные  сточные  воды и загрязняющие вещества,  объемы, состав и размер платы за которые определяются в соответствии с пп. 11.23. и 12.20. настоящих Правил. Кроме того, владелец этих устройств и  сооружений  оплачивает прямой ущерб, нанесенный им организации ВКХ в результате самовольного пользования,  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец самовольно  возведенных  устройств  и  сооружений для  присоединения к системам водоснабжения и канализации подлежит отключению без  уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцем.

13.10. Если владелец самовольно  возведенных  устройств  и  сооружений для    присоединения к системам водоснабжения и канализации не установлен, то суммы, указанные в п.13.9., взимаются с фактического пользователя.

13.11. Форма   оплаты  услуг  определяется  по  соглашению  между    организацией ВКХ и    абонентом.   Оплата   наличными   производится   по  специальному  платежному документу через контрольно-кассовые аппараты.

13.12. Ошибки, допущенные   абонентом   при  выписке  и  оплате    платежных  документов,  учитываются  организацией ВКХ по мере их выявления. При обнаружении ошибки в учете в приеме сброшенных  сточных вод организация ВКХ производит перерасчет в последний  расчетный  период  с  момента  совершения ошибки.

13.13. За сброс сточных вод и загрязняющих веществ оплата производится в виде безакцептного списания средств со счетов абонентов в соответствии с Постановлением Верховного  Совета РФ от 01 апреля 1993 г. № 4725-1 «О мерах по улучшению расчетов за продукцию и услуги коммунальных, энергетических, водопроводно-канализационных предприятий».

14.  Порядок прекращения или ограничения приема сточных вод

14.1. Организация ВКХ может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и прием сточных вод без предварительного уведомления абонентов в следующих    случаях:

- прекращение энергоснабжения объектов организации ВКХ;

- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

-необходимость увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров.

14.2  Организация ВКХ может прекратить или ограничить прием сточных вод и отпуск питьевой воды,  предварительно уведомив  абонента и Администрацию муниципального образования город Салехард,   местные службы Роспотребнадзора, а также территориальное подразделение Государственной противопожарной службы МЧС Российской  Федерации, в следующих случаях:

-получение предписания или решения местных служб    Роспотребнадзора;

-самовольное пользование  системами коммунального водоснабжения и канализации;

- устранение последствий  аварии   на   системах   коммунальной     канализации;

-аварийное или неудовлетворительное состояние водопроводных и канализационных сетей абонента;

-проведение работ по присоединению  новых  абонентов  в  сроки,    согласованные с указанными органами;

-проведение планово - предупредительного ремонта;

-попадание не  разрешенных  к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;

-резкое ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения.

14.3. Основанием для прекращения или ограничения организацией ВКХ отпуска питьевой воды и (или) приема сточных  вод может являться неуплата  абонентом платежей за сброшенные сточные воды.

14.4. При неоднократном нарушении абонентом сроков оплаты  принятых  сточных  вод  (неуплата  за  два расчетных периода,    установленных  абонентским  договором)   организация ВКХ,  руководствуясь п. 5 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, действует в следующей последовательности:

- при неуплате  абонентом за сброс сточных  вод  за  два  расчетных  периода,  установленных абонентским договором,  организация ВКХ письменно предупреждает абонента, что в случае неуплаты  задолженности  в  течение  установленного ею срока  (но  не  менее  7 дней)  может  быть  ограничена  подача  питьевой  воды  и  (или)  принятие сточных вод;

- при задержке  платежей  сверх  установленного в предупреждении    срока вводит ограничение  подачи  питьевой  воды  и  (или)  приема    сточных вод.  При введении указанного ограничения извещает об этом    абонента, Администрацию муниципального образования город Салехард, местные службы Роспотребнадзора и территориальные подразделения Государственной противопожарной  службы  МЧС Российской  Федерации;

- если по истечении 10 дней со дня введения ограничения  подачи    воды  и  (или)  приема  сточных  вод  абонентом  не будет погашена    образовавшаяся задолженность, то организация ВКХ может полностью прекратить подачу  питьевой  воды  и  (или)  прием  сточных  вод до полного погашения    задолженности,  если   иное   не   предусмотрено  абонентским договором   или    дополнительным   соглашением   сторон,   за  исключением  случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми    актами Российской Федерации.

14.5. Организация ВКХ  обязана    не  менее  чем  за  3  суток  сообщить абоненту, Администрации муниципального образования город Салехард, местным службам   Роспотребнадзора и территориальным   подразделениям  Государственной  противопожарной службы МЧС Российской Федерации день и час прекращения подачи питьевой воды и (или) приема сточных вод.

В указанный срок абонент обязан погасить имеющуюся   задолженность   или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране  окружающей  среды и сохранности оборудования в связи с   прекращением подачи воды и (или) приема сточных вод.

Отпуск воды и (или) прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих органов.

14.6. Не подлежит ограничению ниже аварийной (технологической) брони или прекращению подача питьевой воды и  (или)  прием  сточных  вод   организациям,   перечень   которых   утверждается   Правительством   Российской Федерации.

14.7. В  случае  неуплаты  абонентом за сброс  сточных  вод,  но  при  наличии  такой  оплаты  у субабонентов организация ВКХ  должна обеспечить (при  имеющейся  технической  возможности)  отпуск   питьевой воды и (или) прием сточных вод от субабонентов, которые оплачивают услуги по водоотведению непосредственно организации ВКХ.

15. Обязанности, права и ответственность организации ВКХ и абонента.

15.1. Организация  ВКХ    обязана:

- обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем    канализации   в  соответствии  с  требованиями    нормативно - технической  документации  и  абонентским договором,  заключенным    между  собственником  этих  систем  и  организацией ВКХ;

- выдавать абоненту (заказчику) технические   условия  на присоединение к системам водоснабжения и канализации;

- заключать с   абонентом   (представителем абонента) абонентский  договор   на прием (сброс)  сточных  вод  с  учетом    возможности систем канализации;

- обеспечивать выполнение  условий  абонентского договора  и требований настоящих Правил;

- участвовать в приемке в эксплуатацию  устройств  и  сооружений для  присоединения  к системам канализации и узлов учета;

- проводить лабораторный контроль сбрасываемых в водные объекты сточных вод;

- принимать меры  по предотвращению самовольного присоединения к   системам канализации  и  самовольного  пользования ими;

- предупреждать абонентов, Администрацию муниципального образования город Салехард и   соответствующие  органы  государственного  надзора  о  прекращении    (ограничении) отпуска питьевой воды и приема (сброса) сточных  вод   в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

- принимать необходимые меры по своевременной ликвидации  аварий   и  повреждений на системах канализации в порядке и   сроки,  установленные нормативно -  технической  документацией,  и   возобновлению  действия  систем  с соблюдением санитарных правил и  норм;

- обеспечивать абонентов  информацией о тарифах,  лимитах водоотведения,  мероприятиях по приему и очистке сточных  вод,  об  организации   приборного учета и настоящих Правилах.

- немедленно информировать Администрацию муниципального образования город Салехард об аварийных ситуациях в системе канализации населенного пункта, повлекших за собой сбои в работе канализационных сооружений и сброс в водные объекты сточных вод с нарушением установленных ПДС  и ВСС загрязняющих веществ, а также о принятых мерах по ликвидации ущерба.

15.2. Абонент (представитель абонента) обязан:

- своевременно заключать абонентский договор на прием (сброс) сточных вод;

- обеспечивать выполнение условий абонентского договора и требований   настоящих Правил;

- обеспечивать эксплуатацию систем канализации в соответствии с требованиями нормативно - технических документов;

- обеспечивать сохранность пломб на  средствах   измерений,   задвижке обводной линии других   водопроводных устройствах, находящихся на его территории;

- обеспечивать учет  получаемой  питьевой  воды  и  сбрасываемых   сточных вод;

- осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых  в систему канализации сточных вод,  включая  сточные  воды  субабонентов,   и   предоставлять   организации ВКХ в установленные ею сроки сведения о результатах такого контроля;

- соблюдать установленные ему условия и режимы сброса сточных вод и  загрязняющих веществ,  не допускать сброс сточных вод и  веществ, указанных в п. 6.5. - 6.8. настоящих Правил;

- своевременно производить  оплату  организации ВКХ за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества;

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ на узлы учета абонента, а также к контрольным канализационным колодцам для  отбора проб;

- принимать меры по рациональному использованию  питьевой  воды, соблюдению лимитов водопотребления и нормативов водоотведения;

- своевременно уведомлять   организацию ВКХ в   случае   передачи   устройств и сооружений для присоединения к системам коммунальной канализации другому  собственнику, а также при изменении  абонентом   реквизитов,   правового   статуса,   организационно - правовой формы;

- немедленно сообщать  организации ВКХ о всех повреждениях или  неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах,  которые могут повлечь загрязнение  питьевой  воды  и   нанести  ущерб  здоровью  населения,  вызвать  нарушение  работы  систем   коммунальной канализации  либо  загрязнение   окружающей природной среды;

- обеспечить ликвидацию   повреждения   или   неисправности    и   устранить их последствия;

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителей   организации ВКХ к осмотру и проведению эксплуатационных работ на  транзитных  канализационных  сетях,  водоводах  и  коллекторах,  находящихся в хозяйственном ведении организации ВКХ или других лиц и проходящих по территории абонента;

-  предоставлять субабонентам возможность присоединения  к  своим   сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с   организацией ВКХ;

-  представлять организации  ВКХ данные о количестве субабонентов и объемах принятых от них сточных вод и их составе.

- своевременно информировать организацию ВКХ о всех отступлениях от установленных  нормативов сброса сточных вод,  в том числе по причине снижения эффективности работы локальных очистных  сооружений, залповых сбросах, проведения аварийно-ремонтных работ и др.

15.3. Организация  ВКХ  имеет право:

- осуществлять контроль  за правильностью учета объемов    водоотведения абонентами и субабонентами;

- осуществлять лабораторный контроль  за  составом  сточных  вод   абонентов;

- применять меры  экономического  воздействия  за   несоблюдение    требований настоящих Правил в порядке, предусмотренном    законодательством Российской Федерации или абонентским договором;

- прекращать (ограничивать)  отпуск  абонентам  питьевой  воды и   прием от них сточных вод  в  случаях,  предусмотренных  настоящими    Правилами;

- отключать без уведомления  владельцев  самовольно  возведенных   устройств  и сооружений для присоединения к системам канализации;

- отказать в  выдаче  технических  условий  на  присоединение  к   системам канализации  в  случае  отсутствия   технической возможности;

- получать от  абонентов  необходимые  сведения   и   материалы,   относящиеся к их системам водоснабжения и канализации;

- требовать возмещения ущерба, причиненного системам   коммунальной канализации.

15.4. Абонент имеет право:

-  получать информацию об условиях приема  сточных   вод;

- получать информацию о нормативах   водоотведения, изменении платы и тарифов;

- осуществлять контроль за составом и  свойствами  сточных  вод,   сбрасываемых субабонентами;

- осуществлять учет отпуска питьевой воды субабонентам и  приема   от них сточных вод и производить с ними расчеты;

- требовать возмещения убытков,  понесенных по вине  организации   ВКХ;

- пользоваться системами канализации в соответствии с условиями абонентского договора;

- получить разрешительную  документацию   на   присоединение   к   канализации при наличии технической   возможности;

-  произвести отбор параллельной  контрольной  пробы  сточных  вод и ее анализ в лаборатории, аккредитованной  в установленном порядке на техническую компетентность и независимость;

- выбирать организации для производства работ по присоединению к   системам канализации,  по устройству узла учета,  а  также  для  осуществления   технического   надзора   за   строительством,  имеющие  соответствующие  лицензии  на  эти  виды   работ.

15.5. Организация  ВКХ и   абонент несут ответственность:

- за невыполнение   договорных  обязательств  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;

- за вред,  причиненный  утечками сточных вод из   систем канализации, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или аренде.

15.6. Организация ВКХ несет ответственность за ущерб, причиненный абоненту.

15.7. Абонент несет ответственность:

- за вред, причиненный организации ВКХ или системам   коммунальной канализации,  в соответствии  с законодательством Российской Федерации;

- за качество сточных вод, сбрасываемых в централизованную   систему  коммунальной канализации, которое должно соответствовать установленным нормативам;

- за целость   и   сохранность  пломб  на  средствах  измерений,   задвижке обводной линии и других водопроводных   устройствах, находящихся в его хозяйственном ведении;

- за достоверность информации по учету полученной питьевой  воды   и сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ.

15.8. Лица,  виновные в  самовольном  присоединении  к  системам   коммунальной  канализации  и  повреждении  этих   систем,  которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью населения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.