Приложение 8

к Правилам приёма сточных вод в систему канализации муниципального образования город Салехард

РАСЧЕТ

ДОПУСТИМЫХ  КОНЦЕНТРАЦИЙ  (ДК)  И

ДОПУСТИМЫХ  СБРОСОВ  (ДС)  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ  СО  СТОЧНЫМИ  ВОДАМИ АБОНЕНТОВ  В СИСТЕМУ  КОММУНАЛЬНОЙ  КАНАЛИЗАЦИИ  МО  г. САЛЕХАРД

- Общая часть

  - Характеристика сточных вод

Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения по городскому коллектору составляет 4100 м3/сутки;

в том числе:

- хозяйственно-бытовых сточных вод (состав приведен в таблице 1) – 2460 м3/сутки (60%);

- производственных сточных вод – 1640  м3/сутки (40%).

Объем стоков, привозимых ассенизаторскими машинами, составляет 4500 м3/сутки;

в том числе:

- хозяйственно-бытовых сточных вод (состав приведен в таблице 1) – 2700 м3/сутки (60%);

- производственных сточных вод – 1800  м3/сутки (40%).

Состав хозяйственно-бытовых сточных вод (Сжил) указанный в Таблице 1, получен в химико-бактериологической лаборатории цеха канализационных очистных сооружений Предприятия «Водоканал» МП «Салехардэнерго» (Протокол КХА результатов исследования проб сточной воды от 30 октября 2007 года).

  - Характеристика очистных сооружений

Сточные воды г. Салехарда поступают по 2-м существующим трубопроводам от городской канализационной насосной станции до резервуаров для сточных вод емкостью 1000 м3.

Станция слива стоков состоит из надземной и заглубленной частей. В надземной части находятся служебные помещения и насосная для перекачки сточных вод из уравнительных резервуаров 2x1000 м3 в здание механической очистки канализационных очистных сооружений. В заглубленной части здания находится приемный бак и насосная для перекачки сточных вод от ассенизаторских машин в уравнительные резервуары. Для приема стоков от ассенизаторских машин предусмотрена труба диаметром 1000 м с люками для одновременного приема стоков от 15 машин. Для предотвращения обмерзания трубы в зимнее время предусмотрен их электроподогрев греющим кабелем. Стоки, поступающие из приемной трубы, направляются в бак объемом 90 м3. Для задержания мусора перед баком предусмотрены две решетки-дробилки.

Сточные воды от насосной станции слива стоков по напорному трубопроводу поступают в приемную камеру сооружений грубой механической очистки сточных вод. После контрольных решеток сточная вода поступает в песколовки. Удаление песка производится эрлифтами. Для подсушки песка предусмотрена песковая площадка. Далее стоки поступают в распределительную камеру, обеспечивающую распределение сточных вод между биореакторами.

Блок очистки 1 ступени (биореактор) состоит из зон: денитрификации, нитрификации и вторичного отстойника. Сточные воды поступают в начало денитрификатора. Иловая смесь движется по кольцевому коридору под действием двух погружных мешалок, находясь попеременно в анаэробных и аэробных условиях.

Для протекания процесса денитрификации предусмотрено следующее:

- зона денитрификации искусственно вынесена в «голову» сооружений, где достаточно питания для денитрифицирущей микрофлоры;

- денитрификация осуществляется анаэробными микроорганизмами;

Таблица 1

Состав хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших на очистные сооружения  г. Салехарда в 2007 г. (1 - сточные воды, поступающие по трубопроводу; 2- сточные воды от ассенизаторских машин)

| №№ | Перечень показателей | Значение, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 | Азот аммонийный | 88,6 | 15,9 |
| 2 | Азот нитратов | 0,067 | 0,04 |
| 3 | Азот нитритов | 0,23 | 0,007 |
| 4 | БПК полное | 184,5 | 105 |
| 5 | Взвешенные в-ва | 73,2 | 167 |
| 6 | Гидросульфид-ион | н/о | н/о |
| 7 | Железо (общее) | 2,4 | 4,9 |
| 8 | Жиры и масла | 31,4 | 42,2 |
| 9 | Марганец | 0,097 | 0,027 |
| 10 | Нефтепродукты | 5,5 | 5,2 |
| 11 | Свинец | 0,012 | н/о |
| 12 | Сероводород | н/о | н/о |
| 13 | СПАВ анионактивные | 0,73 | 0,51 |
| 14 | Сульфид-ион | н/о | н/о |
| 15 | Сульфиды (суммарно) | н/о | н/о |
| 16 | Сухой остаток | 504 | 414 |
| 17 | Фенолы | 0,022 | 0,037 |
| 18 | Фосфаты (по Р) | 6,68 | 0,065 |
| 19 | Хлориды | 78,5 | 21,7 |
| 20 | ХПК | 273 | 142 |
| 21 | Цинк | 0,17 | 0,25 |

- бактерии-денитрификаторы являются обычными представителями микрофлоры поступающих сточных вод и могут использовать органические загрязнения в качестве источника углеродного питания. Это исключает необходимость выращивания специальной адаптированной микрофлоры;

- зона денитрификации исключает наличие свободного кислорода, ингибирующего процесс образования газообразного азота;

- зона денитрификации оснащена механическими мешалками, способствующими не только удалению газообразного азота, но и в целом его образованию.

Зона нитрификации аэрируется сжатым воздухом через эрлифтные аэраторы. Из конца зоны нитрификации иловая смесь отводится в центральную трубу отстойника. В результате активный ил отделяется от очищенной сточной воды и осаждается в приямок. Осветленная вода отводится на дальнейшую очистку, активный ил из приямков эрлифтом откачивается в иловую камеру, откуда основная часть направляется в начало нитрификатора, а избыточная на обезвоживание.

Сточная вода после вторичных отстойников отводится в блок очистки 2 ступени. В подводящие трубопроводы добавляется раствор коагулянта.

Биореакторы 2 ступени состоят из двух зон: затопленного биофильтра, который образует периферийное кольцо и третичного отстойника, размещенного в центре.

На биореакторах 2 ступени проходит доочистка сточных вод. Они предназначены для снижения концентрации аммонийного и нитратного азота. За счет действия иммобилизованной на загрузке микрофлоры достигается глубокое окисление органических веществ и снижение концентраций аммонийного и нитратного азота. Задержанная биопленка полностью выводится из системы откачкой с помощью эрлифта и далее самотеком поступает в узел обработки осадка в производственном здании.

Для удаления фосфатов предусмотрено введение реагента (сернистого алюминия) перед биореакторами второй ступени.

После 2 ступени очистки осветленная вода самотеком поступает на установки ультрафиолетового излучения. Далее сточные воды через насосную станцию очищенных стоков поступают в сбросной коллектор.

Фактическая эффективность  удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях канализации (Э) указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Фактическая эффективность удаления загрязняющих веществ, поступивших на очистные сооружения г. Салехарда в 2007 год

| №№ | Перечень показателей | Эффективность удаления, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 46,7 |
| 2 | Азот нитратный | 54,7 |
| 3 | Азот нитритный | 55,2 |
| 4 | БПК полное | 67,5 |
| 5 | Взвешенные в-ва | 27,4 |
| 6 | Нефтепродукты | 14,7 |
| 7 | Сухой остаток | 69,4 |
| 8 | СПАВ анионактивные | 45,4 |
| 9 | Фосфаты (по Р) | 44,9 |
| 10 | Хлориды | 66,3 |

1.3. Характеристика водного объекта приемника сточных вод

Водоприемником сточных вод является река Васьеган, впадающая с правого берега в реку Обь в 273 км от устья. Длина реки 20 км, площадь водосбора 70,1 км 2. Река имеет 13 притоков длиной менее 10 км, их общая длина составляет 33 км. Коэффициент извилистости реки 1,225, коэффициент шероховатости русла 0,05. Средняя глубина реки в меженный период составляет 0,45 м, скорость течения - 0,1 м/с. Зимой река не перемерзает, в летний период не пересыхает. В период весеннего половодья река находится в подпоре от р. Обь. Река является рыбохозяйственным водоемом первой категории. Створ сброса сточных вод после очистки на КОС расположен в 8,5 км от устья.

Таблица 3

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, поступающих в реку Васьеган со сточными водами очистных сооружений г.  Салехарда  (Cпдс) приведены в Таблице 3.

| №№ | Перечень показателей | (Cпдс),мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 0,4 |
| 2 | Азот нитратов | 13,5 |
| 3 | Азот нитритов | 0,028 |
| 4 | БПК полное | 3,0 |
| 5 | Взвешенные в-ва | 9,25 |
| 6 | Гидросульфид-ион | 3,0 |
| 7 | Железо (общее) | 0,1 |
| 8 | Жиры и масла | 1,0 |
| 9 | Марганец | 0,01 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 11 | Свинец | 0,006 |
| 12 | Сероводород | 0,003 |
| 13 | СПАВ анионактивные | 0,5 |
| 14 | Сульфид-ион | 0,005 |
| 15 | Сульфиды (суммарно) | 0,005 |
| 16 | Сухой остаток | 1000 |
| 17 | Фенолы | 0,001 |
| 18 | Фосфаты (по Р) | 0,27 |
| 19 | Хлориды | 300 |
| 20 | ХПК | 15 |
| 21 | Цинк | 0,01 |

Ряд Cпдс (взвешенные вещества, БПКполное, сухой остаток, фосфаты, азот нитратов, хлориды, СПАВанионактивные, азот аммонийный, азот нитритов и нефтепродукты), приведенных в таблице, взят из Тома 1 Проекта предельно-допустимых сбросов (ПДС) «Расчет предельно допустимых сбросов в р. Васьеган с очистных сооружений г. Салехарда».

Для остальных веществ значение Cпдс выбиралось в качестве наименьшей из величин, представленных в «Перечне рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение» и ГН 2.1.5.1315-03  "Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования". Для ХПК Cпдс приняли по СанПиН 2.1.5.980-00.

Усредненные значения содержания загрязняющих веществ в питьевой  воде г. Салехарда за 2007 г. (Спит.), полученные в аккредитованной аналитической лаборатории Предприятия «Водоканал» МП «Салехардэнерго»  приведены в Таблице 4.

Таблица 4

Качество питьевой воды г. Салехарда.

| №№ | Перечень показателей | Среднее значение Спит, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,32 |
| 2 | Азот нитратов | н/о |
| 3 | Азот нитритов | 0,0045 |
| 4 | БПК полн | н/о |
| 5 | Взвешенные в-ва | н/о |
| 6 | Гидросульфид-ион | н/о |
| 7 | Железо (общее) | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Жиры и масла | н/о |
| 9 | Марганец | 0,26 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,056 |
| 11 | Свинец | н/о |
| 12 | Сероводород | н/о |
| 13 | СПАВ анионактивные | н/о |
| 14 | Сульфид-ион | н/о |
| 15 | Сульфиды (суммарно) | н/о |
| 16 | Сухой остаток | 127 |
| 17 | Фенолы | 0,007 |
| 18 | Фосфаты (по Р) | 0,07 |
| 19 | Хлориды | 8,5 |
| 20 | ХПК | н/о |
| 21 | Цинк | н/о |

II. Расчет ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, поступающих в систему канализации г. Салехарда.

2.1. Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,  поступающих на очистные сооружения г. Салехарда, проводили исходя из условий обеспечения нормативного качества сточных вод на сбросе в реку Васьеган (Сгсвр).

Для всех  веществ

Cпдс  100

Cгсвр =  ———————————— ,  мг/дм3,                                             (1)

100 - Э

где Э - эффективность удаления данного вещества на очистных сооружениях, %.

Величины эффективности удаления для взвешенных веществ, БПКполн, СПАВанионактивных, азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, сухого остатка, нефтепродуктов, хлоридов и фосфатов на очистных сооружениях  указаны на основании имеющихся фактических данных, представленных Предприятием «Водоканал» МП «Салехардэнерго.

Эффективность удаления остальных загрязняющих веществ принималась равной нулю.

Также равной нулю принималась эффективность удаления всех загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах доставляемых на очистные сооружения ассенизаторскими машинами.

Например, для СПАВ (анионактивные), содержащихся в сточных водах, поступающих на очистные сооружения г. Салехарда по трубопроводу:

0,5  100

Cгсвр = ____________________  = 0,92.

100 – 45,4

Аналогичный расчет произведен для остальных показателей. Данные представлены в Таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Результаты расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,  поступающих на очистные сооружения г. Салехарда по трубопроводу

| №№ | Перечень показателей | Cгсвр, мг/дм3 | Cгсв, мг/дм3 | Cпсв расчетное, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,94 | 0,94 | -130,6 |
| 2 | Азот нитратов | 29,80 | 29,8 | 74,4 |
| 3 | Азот нитритов | 0,063 | 0,063 | -0,189 |
| 4 | БПК полное | 9,2 | 9,2 | -253,673 |
| 5 | Взвешенные в-ва | 12,7 | 12,7 | -77,947 |
| 6 | Гидросульфид-ион | 3,0 | 3,0 | 7,500 |
| 7 | Железо (общее) | 0,1 | 0,1 | -3,350 |
| 8 | Жиры и масла | 1,0 | 1,0 | -44,6 |
| 9 | Марганец | 0,010 | 0,01 | -0,1 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,059 | 0,06 | -8,103 |
| 11 | Свинец | 0,006 | 0,0 | -0,003 |
| 12 | Сероводород | 0,003 | 0,0 | 0,008 |
| 13 | СПАВ анионактивные | 0,92 | 0,92 | 1,19 |
| 14 | Сульфид-ион | 0,005 | 0,005 | 0,013 |
| 15 | Сульфиды (суммарно) | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| 16 | Сухой остаток | 3268 | 3268 | 7414 |
| 17 | Фенолы | 0,001 | 0,001 | -0,031 |
| 18 | Фосфаты (по Р) | 0,49 | 0,49 | -8,795 |
| 19 | Хлориды | 890 | 890 | 2107,769 |
| 20 | ХПК | 15,0 | 15,0 | -372 |
| 21 | Цинк | 0,01 | 0,01 | -0,23 |

Таблица 6

Результаты расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,  доставляемые на очистные сооружения г. Салехарда ассенизаторскими машинами.

| №№ | Перечень показателей | Cгсвр, мг/дм3 | Cгсв, мг/дм3 | Cпсв расчетное, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,500 | 0,5 | -22,6 |
| 2 | Азот нитратов | 13,5 | 13,5 | 33,7 |
| 3 | Азот нитритов | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 4 | БПК полное | 3,0 | 3,0 | -150 |
| 5 | Взвешенные в-ва | 9,25 | 9,25 | -227 |
| 6 | Гидросульфид-ион | 3,0 | 3,0 | 7,5 |
| 7 | Железо (общее) | 0,1 | 0,1 | -7,1 |
| 8 | Жиры и масла | 1,00 | 1,00 | -60,8 |
| 9 | Марганец | 0,01 | 0,01 | -0,016 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 | -7,675 |
| 11 | Свинец | 0,006 | 0,006 | 0,015 |
| 12 | Сероводород | 0,003 | 0,003 | 0,008 |
| 13 | СПАВ анионактивные | 0,5 | 0,5 | 0,485 |
| 14 | Сульфид-ион | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
| 15 | Сульфиды (сумм.) | 0,005 | 0,005 | 0,013 |
| 16 | Сухой остаток | 1000 | 1000 | 1879 |
| 17 | Фенолы | 0,001 | 0,001 | -0,053 |
| 18 | Фосфаты (по Р) | 0,27 | 0,27 | 0,578 |
| 19 | Хлориды | 300 | 300 | 717 |
| 20 | ХПК | 15 | 15 | -176 |
| 21 | Цинк | 0,01 | 0,01 | -0,4 |

2.2. Определение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,  поступающих на очистные сооружения г. Салехарда (Сгсв).

Величина Сгсв выбирается из наименьшего для конкретного загрязнения значению из сравниваемых Cгсвр и Сбос  или:

Сгсв =  min (Cгсвр; Сбос), мг/дм3.                                                       (2)

где Сбос -  теоретически возможная концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,  поступающих на очистные сооружения г. Салихарда, не оказывающая отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Для всех показателей величина Сбос принималась по литературным данным.

Полученные величины Cгсв загрязняющих веществ в сточных водах,  поступающих на очистные сооружения  г. Салехарда представлены  в Таблицах 5 и 6.

2.3. Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в промышленных сточных водах, поступающих на очистные сооружения г. Салехарда (Спсв) проводили по формуле.

Q

Спсв = ————  (Cгсв – Сжил) + Сжил, мг/дм3,                                 (3)

qпс

где   Q   - расход городских сточных вод, м3/сутки;

qпс - суммарный расход производственных сточных вод, содержащих данное загрязняющее вещество, м3/сутки.

Сжил -  концентрация загрязняющего вещества в хозяйственно-бытовых сточных водах, мг/дм3.

Например, для СПАВ(анионактивные), содержащихся в сточных водах, ступающих на очистные сооружения г. Салехарда по трубопроводу:

4100

Спсв = ────  (0,92 – 0,73) + 0,73 = 1,2 мг/дм3,

1640

Аналогичный расчет произведен для остальных показателей. Данные представлены в Таблицах 5 и 6.

2.4. Определение ДК.

Для загрязняющих веществ, у которых Спсв имеет положительное значение (сероводород, сульфид-ион, сульфиды (суммарно), СПАВанионактивные) для сточных вод  поступающие по трубопроводу и  (азот нитритов, свинец, сероводород, сульфид-ион, сульфиды (суммарно), фосфаты, СПАВанионактивные) для сточных вод от ассенизаторских машин, т.е. производственные мощности очистных сооружений могут обеспечить очистку от  данного загрязняющего вещества до нормативных требований (Спдс), ДК  принимается равной Спсв.

Для азота нитратов, сухого остатка и хлоридов, у которых Спсв имеет положительное значение, но ДК которых устанавливается также с учетом требований к защите сетей и сооружений канализации, величины ДК, из-за возможности засорения системы канализации в результате отложения веществ на стенках канализационного трубопровода, принимаются равными предельно допустимой концентрации этих веществ в водном объекте, т.е. 9,1, 1000  и 300 мг/дм3, соответственно.

Для гидросульфид-иона, у которого Спсв имеет положительное значение, но ДК которого устанавливается также исходя из требований к соблюдению Сбос для суммарного содержания сульфидов,  величина ДК рассчитывается исходя из суммарного содержания сульфидов максимально допустимого для биологической очистки -  1 мг/дм3, т.е. принимается равным 0,5 мг/дм3.

Для загрязняющих веществ, у которых Спсв < 0, содержащихся в сточных водах,  поступающих по трубопроводу (азот нитритов, железо общее, жиры и масла, марганец, нефтепродукты, свинец, фенолы, фосфаты,  цинк, а также для загрязняющих веществ, у которых Спсв < 0 содержащихся в сточных водах, поступающих от ассенизаторских машин (азот аммонийный, БПКполное, взвешенные вещества, железо общее, жиры и масла, марганец, нефтепродукты, фенолы, фосфаты, ХПК и цинк), то есть, загрязняющие вещества,  для которых производственные мощности очистных сооружений могут обеспечить очистку до нормативных требований (Спдс) только для хозяйственно-бытовых сточных вод, ДК принимаются равными по наибольшему из значений Спдс и Спит.

Для сточных вод  поступающих по трубопроводу ДК принимаются равными Спдс для:

- азота нитритов - 0,03 мг/дм3;

-  жиров и масел – 1,0 мг/дм3;

- свинца – 0,006 мг/дм3;

- фосфатов – 0,27 мг/дм3;

- цинка – 0,01 мг/дм3

и равными Спит для:

- железа (общего) – 0,3 мг/дм3;

- марганца – 0,3 мг/дм3;

- нефтепродуктов – 0,06 мг/дм3;

- фенолов – 0,007 мг/дм3.

Для сточных вод доставляемых ассенизаторскими машинами ДК принимаются равными Спдс для:

- азота аммонийного – 0,4 мг/дм3;

- БПКполное, – 3,0 мг О2/дм3;

- взвешенных веществ – 9,25 мг/дм3;

- жиров и масел – 1,0 мг/дм3;

- ХПК – 15 мгО2/дм3;

- цинка– 0,01 мг/дм3;

и равными Спит для:

- железа (общего) – 0,3 мг/дм3;

- марганца – 0,26 мг/дм3;

- нефтепродуктов – 0,006 мг/дм3;

- фенолов – 0,007 мг/дм3.

При сбросе сточных вод по трубопроводу для загрязняющих веществ, у которых Спсв < 0 (БПКполное, ХПК, взвешенные вещества) и которые являются продуктами жизнедеятельности человека, ДК принимается равным Сжил, т.е. для:

- БПКполное – 185 мг О2/дм3;

- ХПК– 273 мг О2/дм3;

- взвешенных веществ – 73,2 мг/дм3.

Для азота аммонийного, Спсв которого  меньше нуля, но наличие которого необходимо для работы очистных сооружений, ДК устанавливается с учетом необходимости присутствия в сточных вода аммонийного азота из расчета 5 мг/дм3 на каждые 100 мг О2/дм3 БПКполное.

Таким образом ДК аммонийного азота для сточных вод доставляемых на очистные сооружения по трубопроводу составляет:

185  5

─────── = 9,25 мг/дм3,

100

Принятые значения ДК загрязняющих веществ представлены в Таблице 7.

Таблица 7.

Допустимые концентрации загрязняющих веществ (ДК) в сточных водах абонентов,  поступающих в систему канализации  г. Салехарда(1 - сточные воды, поступающие по трубопроводу; 2- сточные воды от ассенизаторских машин)

| №№ | Наименования загрязняющих веществ | Единицы измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Азот аммонийный | мгN/л | 9,25 | 0,4 |
| 2 | Азот нитратов | мгN/л | 9,1 | 9,1 |

| 3 | Азот нитритов | мгN/л | 0,03 | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | БПК полн | мгО2/ дм3 | 185 | 3,0 |
| 5 | Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 73,2 | 9,25 |
| 6 | Гидросульфид-ион | мг/дм3 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Жиры и масла | мг/дм3 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Марганец | мг/дм3 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | Свинец | мг/дм3 | 0,006 | 0,015 |
| 12 | Сероводород | мг/дм3 | 0,008 | 0,008 |
| 13 | СПАВ анионактивные | мг/дм3 | 1,2 | 0,5 |
| 14 | Сульфид-ион | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Сульфиды (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 1000 |
| 17 | Фенолы | мг/дм3 | 0,007 | 0,007 |
| 18 | Фосфаты (по Р) | мг/дм3 | 0,27 | 0,27 |
| 19 | Хлориды | мг/дм3 | 300 | 300 |
| 20 | ХПК | мг/дм3 | 373 | 15 |
| 21 | Цинк | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 |

III. Расчет ДС.

Допустимый сброс загрязняющих веществ поступающих со сточными водами абонента в систему канализации г. Салехарда определяется по формуле (4) и указывается в договоре на сброс (прием) сточных вод.

ДС = ДК х qаб,    г/час;                                                        (4)

где qаб -  расход сточных вод м3/час.