## январь 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ за январь 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 19.01.2016 | 00-00 | Произошло аварийное отключение ВВ яч. №1 в РУ 6 кВ ТП №85 (нов) действием релейной защиты "максимальная токовая защита" | 00-52 | 52 |  |  | При включении секционного автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП №189 произошло кольцевание фидеров 6 кВ №6 и №33 через трансформаторы ТП №189. Из-за возникших при кольцевании фидеров 6 кВ перетоков мощности, ток нагрузки на яч. №1 в РУ 6 кВ ТП №85 (новая) превысил уставку срабатывания релейной защиты МТЗ (230А), приведший к отключению ВВ яч. №1 в РУ 6 кВ ТП №85 (новая) | 1533 | 1. Произвести перерасчет уставок УРЗиА фидера 6 кВ №6 с учетом роста зимних нагрузок 2. Провести занятия в рамках специальной подготовки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом СП "Электрические сети" на тему: производство оперативных переключений при кольцевании фидеров в условиях низких температур | 32
2 | 19.01.2016 | 09-40 | Произошло аварийное отключение ВВ яч. №1 в РУ 6 кВ ТП №85 (нов) действием релейной защиты "максимальная токовая защита" | 10-20 | 40 |  |  | Нагрузка на яч. №1 в РУ 6 кВ ТП №85 (новая) превысила уставку срабатывания релейной защиты МТЗ (230А), приведшая к отключению ВВ яч. №1 в РУ 6 кВ ТП №85 (новая) | 1520 | 1. Произвести перерасчет уставок УРЗиА фидера 6 кВ №6 с учетом роста зимних нагрузок | 115
Суммарное время по каждому объекту за январь 2016 г. мин. |  |  |  |  | 92 | 0 | 0 |  | 3053 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за январь 2016 г. |  |  |  |  | 01-32
Количество аварийных отключений за январь 2016 г. |  |  |  |  | 2
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за январь 2015 г. |  |  |  |  | 01-17 |  |  |  | 19032.402 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб
Количество аварийных отключений за январь 2015 г. |  |  |  |  | 3

## февраль 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ за февраль 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 18.02.2016 | 22-17 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" произошло аварийное отключение ВВ яч. №12 фидера 6 кВ №16 в КРУН-3 ПС "Турбинная". | 22-19 | 2 | 0 |  | При установке ЛР №55 подрядной организацией была нарушена фазировка. При включении ВВ яч. №8 в РУ 6 кВ ТП №9 произошло кольцевание не сфазированных фидеров 6 кВ №15 и №16, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, отключению действием релейной защиты "токовая отсечка" ВВ яч. №12 фидера №16 в КРУН-3 ПС "Турбинная" | 50 | 1. Произвести мероприятия по фазировке между фидерами 6 кВ №15 и №16 в КРН №164. | 100
Суммарное время по каждому объекту за февраль 2016 г. мин. |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 50 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за февраль 2016 г. |  |  |  |  | 00-02
Количество аварийных отключений за февраль 2016 г. |  |  |  |  | 1
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за февраль 2015 г. |  |  |  |  | 01-51 |  |  |  | 311.7 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб
Количество аварийных отключений за февраль 2015 г. |  |  |  |  | 2

## март 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ за март 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 10.03.2016 | 18-17 | Отключение МВ яч. №3 выход к ТП №63 в РУ 6 кВ ТП №41действием релейной защиты "токовая отсечка". | 18-37 |  | 20 |  | В результате перепадов температуры и дефектов изготовления КРН произошёл перекос проходных изоляторов и нарушение герметичности уплотнительных колец между проходными изоляторами и металлом крыши КРН №36. Образовавшаяся при таянии снега вода попала под уплотнительные кольца и явилась проводником, в результате чего произошло однофазное замыкание на корпус КРН №36, в дальнейшем, по мере нагревания крыши КРН №36, произошло интенсивное таяние снега, в результате чего произошло междуфазное дуговое замыкание, приведшее к отключению, действием защиты ТО МВ яч. №3 выход к ТП №63 в РУ 6 кВ ТП №41. | 330 | 1. Произвести аварийно-восстановительные работы на КРН №36. 2. Произвести внеочередные обходы с осмотром КРН 6 кВ на предмет выявления нарушений герметичности уплотнителей. По результатам осмотров наметить мероприятия.
Суммарное время по каждому объекту за март 2016 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 |  | 330 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за март 2016 г. |  |  |  |  | 00-20
Количество аварийных отключений за март 2016 г. |  |  |  |  | 1
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за март 2015 г. |  |  |  |  | 01-59 |  |  |  | 2057.22 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб
Количество аварийных отключений за март 2015 г. |  |  |  |  | 3

## апрель 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ за апрель 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 08.04.2016 | 14-07 | Произошло аварийное отключение ВВ яч. №9 фидера 6 кВ №8 в КРУН-3 ПС "Дизельная" действием релейной защиты "максимальная токовая защита" | 16-57 |  |  | 170 | В результате сезонной подвижки грунта произошел разрыв соединительной кабельной муфты кабельной линии 6 кВ между яч. №8 ТП-147 и ЛР 6 кВ №76 фидера 6 кВ №8. При разрыве соединительной кабельной муфты образовалась дуга. В результате произошло дуговое однофазное замыкание на землю перешедшее в междуфазное замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. № 9 в КРУН-3 ПС «Дизельная» действием релейной защиты токовая отсечка (1,5 кА). | 2612 | 1. Разработать и подать предложение на имя Главного инженера АО «Салехардэнерго» МО г. Салехард по оптимизации электроснабжения ТП №147. 2. Произвести замену проходного изолятора и высоковольтных предохранителей ТН-2 РУ 6 кВ ТП №137.
2 | 10.04.2016 | 01-13 | При включении СВВ яч. №5 в РУ 6 кВ ТП №9 действием релейной защиты "токовая отсечка" в КРУН-3 6 кВ ПС "Турбинная" отключился ВВ яч. №12 фидера №16, действием противоаварийной автоматики АЧР в КРУН-3 ПС "Дизельная" отключился ВВ яч. №7 фидера №1. | 01-35 | 22 |  |  | Ошибочные действия оперативного персонала при производстве оперативных переключений | 164 | 1. Произвести ремонт привода заземляющих ножей яч. №4 РУ 6 кВ ТП №9. 2. Провести занятия в рамках специальной подготовки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом СП "Электрические сети" на тему: организация и порядок оперативных переключений в электроустановках.
3 | 20.04.2016 | 14-08 | Произошло аварийное отключение МВ яч. №3 в РУ 6 кВ ТП №41 действием релейной защиты "максимальная токовая защита" | 15-57 |  | 99 |  | Причиной отключения МВ яч. №3 в РУ 6 кВ ТП №41 действием релейной защиты «токовая отсечка» явился самоустранившийся наброс постороннего предмета (предположительно металлической проволоки) на провода ВЛ 6 кВ в пролете между опорами №9-10 от ТП №63 в сторону ТП №210. | 1906 | 1. Ознакомить ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал СП "Электрические сети" с обстоятельствами аварии
4 | 26.04.2016 | 01-00 | Произошло аварийное отключение ВВ яч. №8 фидера 6 кВ №9 в КРУН-3 ПС "Дизельная" действием релейной защиты "максимальная токовая защита" | 02-28 |  | 88 |  | Причиной аварийного отключения фидера 6 кВ №9 явилось схлёстывание проводов ВЛ 6 кВ на участке между ТП №69 и ТП №28 при сильных порывах бокового ветра до 20 м/с в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ПАО "НК Ямалнефтепродукт" | 1798 | 1. Направить письмо собственнику электроустановки ПАО "НК Ямалнефтепродукт" с требованиями произвести ремонт ВЛ в соответствии с требованиями НТД | 115
Суммарное время по каждому объекту за апрель 2016 г. мин. |  |  |  |  | 22 | 187 | 170 |  | 6480 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за апрель 2016 г. |  |  |  |  | 06-19
Количество аварийных отключений за апрель 2016 г. |  |  |  |  | 4
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за апрель 2015 г. |  |  |  |  | 10-57 |  |  |  | 40396.32 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб
Количество аварийных отключений за апрель 2015 г. |  |  |  |  | 4

## май 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ за май 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 2016-05-11 | 11:57 | Отключение в РП-1 МВ яч. №11 фидера 6 кВ №28 действием релейной защиты "токовая отсечка" | 12:44 |  |  | 47 | В результате сезонной подвижки грунта произошел разрыв соединительной кабельной муфты кабельной линии 6 кВ фидера №28 между РП-1 и ТП №107. При разрыве соединительной кабельной муфты образовалась дуга. В результате произошло дуговое однофазное замыкание на землю перешедшее в междуфазное замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. №11 в РУ 6 кВ РП-1 действием релейной защиты токовая отсечка. | 1230 | 1. Произвести капитальный ремонт кабельной линии 6 кВ фидера 6 кВ №28.
Суммарное время по каждому объекту за май 2016 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 0 | 47 |  | 1230 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за май 2016 г. |  |  |  |  | 00-47
Количество аварийных отключений за май 2016 г. |  |  |  |  | 1
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за май 2015 г. |  |  |  |  | 00-0 |  |  |  | 7667.82 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб
Количество аварийных отключений за май 2015 г. |  |  |  |  | 0

## июнь 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ за июнь 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 2016-06-08 | 11-12 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" в КРУН-2 6 кВ ПС "Дизельная" отключился ВВ яч. №30 фидера 6 кВ №41. Действием противоаварийной автоматики "АЧР" в КРУН-2 6 кВ ПС "Дизельная" отключился ВВ яч. №24 фидера 6 кВ №7, в КРУН-3 6 кВ ПС "Дизельная" отключился ВВ яч. №7 фидера 6 кВ №1 | 14-04 |  | 178 |  | Отключение действием релейной защиты «токовая отсечка» фидера 6 кВ №41 КРУН-2 ПС "Дизельная" произошло в результате попадания птицы на ВЛ 6 кВ фидера №41. При междуфазном коротком замыкании на ВЛ 6 кВ фидера №41 образовалось дуговое короткое замыкание, воспринятое энергосистемой как наброс мощности, происходит снижение напряжения и частоты тока в энергосистеме до уставки срабатывания 1-й очереди АЧР. Включаются в работу 1-я очередь АЧР, отключаются фидера 6 кВ №1,7, заведённые под 1-ю очередь. | 2501 | 1. Ознакомить ИТР, оперативный, оперативный персонал СП "Электрические сети" с обстоятельствами аварии.
2 | 2016-06-21 | 16-54 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" произошло аварийном отключении в КРУН-3 ПС "Турбинная" ВВ яч. №12 фидера 6 кВ №16 | 18-04 |  |  | 68 | Причиной аварийного отключения ВВ 6 кВ яч.№12 фидера 6 кВ №16 в КРУН-3 ПС "Турбинная" действием релейной защиты «токовая отсечка», явилось короткое замыкание, возникшее на КЛ 6 кВ при повреждении кабельной линии 6 кв неустановленным транспортным средством | 783.19 | 1. Произвести ремонт кабельной линии 6 кВ между ТП №9 и КРН №171
Суммарное время по каждому объекту за июнь 2016 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 178 | 68 |  | 3284.19 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июнь 2016 г. |  |  |  |  | 4-06
Количество аварийных отключений за июнь 2016 г. |  |  |  |  | 2
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июнь 2015 г. |  |  |  |  | 12-47 |  |  |  | 20473.6405 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб
Количество аварийных отключений за июнь 2015 г. |  |  |  |  | 6

## июль 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ за июль 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 2016-07-01 | 18-37 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" в КРУН-2 6 кВ ПС "Дизельная" отключился ВВ яч. №33 фидера 6 кВ №12 цепь №2 | 20-09 |  |  | 92 | Вследствие снижения изоляции в соединительной кабельной муфте кабельной линии 6 кВ на участке от КРН №125 до ЛР №79, произошло однофазное замыкание на землю, перешедшее в межфазное замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты "токовая отсечка" ВВ яч. №33 фидера 6 кВ №12 цепь №2 в КРУН-2 ПС "Дизельная" | 346 | 1. Произвести перемонтаж соединительной кабельной муфты 6 кВ КНСТ-10
2 | 2016-07-10 | 22-00 | Аварийный останов ДГ №5 действием противоаварийной автоматики – неисправность блоков DCU-1, DCU-2. | 22-15 | 15 |  |  | Причиной аварийного останова ДГ №5 на ДЭС-2 послужил сбой в работе блоков DCU-1 и DCU-2 системы управления двигателя WECS 3000 | 346 | 1. При проведении технического обслуживания ДГ №5 необходимо: Производить проверку клемных соединений системы управления двигателя WECS 3000, том числе выполнять проверку Can-шины передачи данных WECS 3000. Производить проверку штепсельных разъемов системы управления двигателя WECS 3000. Производить осмотр и очистку электронных плат системы управления двигателя WECS 3000.
3 | 2016-07-11 | 11-20 | Отключение МВ яч. №5 фидера 6 кВ №25 цепь №2 в РУ 6 кВ РП-2 | 11-24 |  | 4 |  | Ошибочное отключение МВ яч. №5 фидера 6 кВ №25 цепь №2 в РУ 6 кВ РП-2. | 65 | 1. Извлечение рычага механического привода масляного выключателя при подготовке рабочего места для работы в отдельных ячейках РУ-6 кВ РП-1, РП-2. 2. Провести занятия в рамках специальной подготовки с оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом СП "Электрические сети" на тему: организация и порядок оперативных переключений в электроустановках РУ-6 кВ РП-1, РП-2, производство работ в данных электроустановках.
4 | 2016-07-12 | 08-54 | Обесточение энергосистемы города | 10-05 |  | 69 |  | В результате грозового разряда при прохождении грозового фронта произошло обесточение энергосистемы города | 16173 | 1. Ознакомить персонал СП "Электрические сети" с обстоятельствами аварии.
5 | 2016-07-18 | 14-45 | Однофазное КЗ на землю фидера №53 РП-3 | 15-20 |  |  | 35 | Причиной появления короткого замыкания на землю явилось повреждение кабельной линии 6 кВ экскаватором ООО "ЯМК" при производстве земляных работ | 0 | 1. Направить письмо ООО "ЯСК" с требованием в кратчайшие сроки произвести ремонт поврежденной кабельной линии 6 кВ фидера №53
Суммарное время по каждому объекту за июнь 2016 г. мин. |  |  |  |  | 15 | 73 | 127 |  | 16930 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июнь 2016 г. |  |  |  |  | 03-35
Количество аварийных отключений за июнь 2016 г. |  |  |  |  | 5
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июнь 2015 г. |  |  |  |  | 08-49 |  |  |  | 105541.62 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб
Количество аварийных отключений за июнь 2015 г. |  |  |  |  | 5

## август 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ за август 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
Суммарное время по каждому объекту за август 2016 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за август 2016 г.
Количество аварийных отключений за август 2016 г.
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за август 2015 г. |  |  |  |  | 02-35 |  |  |  | 0 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб
Количество аварийных отключений за август 2015 г. |  |  |  |  | 1