## Год
Информация о результате анализа работы энергосистемы
за 2016 год
| 1-ый квартал | 2-ой квартал | 3-ий квартал | 4-ый квартал | за год |  |  |  | Сал + п.П
Салехард ( ДЭС-1, ДЭС-2, ГТЭС-3, ТЭС-14):
Выработано эл. энергии, кВт*ч, в т.ч.: | 106645054 | 67624306 | 51267191 | 107493729.1 | 333030280.1 |  |  |  | п. Пельв
Выработано эл. энергии на диз.топливе, кВт*ч | 12171228 | 3242078 | 9067791 | 23011432 | 47492529
Выработано эл.энергии на газу, кВт*ч | 94473826 | 64382228 | 42199400 | 84482297.1 | 285537751.1 |  | 323010406
Затраты эл.энергии на СН электростанций, кВт*ч | 3355253 | 2078470 | 1593128 | 3343088.2 | 10369939.2 | 10753984 | 10873688.552
в том числе: затраты на СН ДЭС, кВт*ч | 1225414 | 758032 | 829079 | 1427658 | 4240183 | 119704.552 | 0.033664 | 33.664
затраты на СН ГТЭС, кВт*ч | 1148431 | 753707 | 265311 | 971796.6 | 3139245.6
затраты на СН ТЭС, кВт*ч | 981408 | 566731 | 498738 | 943633.6 | 2990510.6
Плановые,% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Фактические ,% | 3.15 | 3.07 | 3.11 | 3.11 | 3.11
Отпущено с шин, кВт*ч | 103289801 | 65545836 | 49674063 | 104150640.9 | 322660340.9 | 322660340.9
Технологические потери в сетях 6-35кВ и тр-рах, кВт*ч | 10045235 | 3081148 | 1327033 | 9961737 | 24415153
Технологические потери в сетях 0,4 кВ, кВт*ч | 9898823 | 3056018 | 1883896 | 9621709 | 24460446
Затраты на хоз.нужды в электрических сетях, кВт*ч | 89263 | 47150 | 37248 | 16598 | 190259
Затраты на хоз.нужды электрические станции, кВт*ч | 0 | 66361 | 2581 | 8500 | 77442
Отпущено в сети на потребителя, кВт.ч | 83256480 | 59295159 | 46423305 | 84542096.9 | 273517040.9
Потреблено жидкого топлива, кг | 2726356 | 726225 | 2031185 | 5154560 | 10638326 | 10753984
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
Потреблено природного газа, м3 | 34887166 | 24187563 | 15889677 | 30968826 | 105933232 | 0.371
Удельный расход газа, м3/кВт*ч | 0.369 | 0.376 | 0.377 | 0.367 | 0.371
Потреблено жидкого топлива на ГТЭС-3, кг | 0 | 664 | 0 | 473 | 1137
Пельвож (ДЭС):
Выработано эл. энергии, кВт*ч | 122120 | 77880 | 53041 | 108504 | 361545
Затраты эл.энергии на СН, кВт*ч | 5120 | 1200 | 560 | 4600 | 11480
Плановые,% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Фактические ,% | 7.2 | 9.4 | 2.5 | #DIV/0!
Фактические ,% | 4.19 | 1.54 | 1.06 | 4.24 | 3.18
Отпущено с шин, кВт*ч | 117000 | 76680 | 52481 | 103904 | 350065
Технологические потери эл.энергии в сетях, кВт*ч | 17726 | 11617 | 7950 | 15742 | 53035
Отпущено в сети на потребителя, кВт.ч | 99274 | 65063 | 44531 | 88162 | 297030
Потреблено топлива, кг | 33004 | 24184 | 22178.65 | 35153.86 | 114520.51 | 0.22
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 270.26 | 310.53 | 418.14 | 323.99 | 316.75
План выработки эл.энергии, кВт*ч | 111217915 | 63739540 | 51283143 | 100534582 | 326775180 | 102.02
ИТОГО выработано эл.энергии, кВт*ч | 106767174 | 67702186 | 51320232 | 107602233.1 | 333391825.1 | 333391825.1
ИТОГО затраты эл.энергии на СН, кВт*ч | 3360373 | 2079670 | 1593688 | 3347688.2 | 10381419.2 | 3.11
в том числе затраты на СН электростанций, кВт*ч: на диз. топливе | 1230534 | 759232 | 829639 | 3347688 | 6167093
на газу | 2129839 | 1320438 | 764049 | 1915430 | 6129756
ИТОГО отпущено с шин,кВт*ч | 103406801 | 65622516 | 49726544 | 104254544.9 | 323010405.9 | 323010405.9
Затраты на хоз.нужды в электрических сетях, кВт*ч | 89263 | 47150 | 37248 | 16598 | 190259
Затраты на хоз.нужды электрические станции, кВт*ч | 0 | 66361 | 2581 | 8500 | 77442
ИТОГО технологические потери в электрических сетях, кВт*ч | 19961784 | 6148783 | 3218879 | 19599188 | 48928634
ИТОГО отпущено эл.энергии в сеть на потребителя (расч.), кВт*ч | 83355754 | 59360222 | 46467836 | 84630258.9 | 273814070.9 | 273814070.9
Сверхнормативные потери в сетях, кВт*ч | 3529574.358 | 540264.239 | 4567540.37 | 10383217.479 | 19020596.446 | 19020596.446
Фактически отпущено потребителям,кВт*ч | 79826179.642 | 58819957.761 | 41900295.63 | 74247041.421 | 254793474.454 | 254793474.454
По г. Салехард:
48875599 | кВт*ч - техн.потери в сетях
15.15 | % - процент техн.потерь от отпуска с шин
По п. Пельвож:
53035 | кВт*ч - техн.потери в сетях;
15.15 | % - процент техн.потерь от отпуска с шин
ИТОГО по АО "Салехардэнерго" за 2016 год
Выработанно эл. энергии, кВт*ч: | 333391825.1
Затраты на СН эл. станции, кВт*ч: | 10381419.2
Отпущено с шин, кВт*ч: | 323010405.9
Технологические потери в сетях, кВт*ч: | 48928634
Затраты на хоз.нужды в эл.сетях, кВт*ч: | 190259
Затраты на хоз.нужды на эл. станции, кВт*ч: | 77442
Отпущено в сеть на потребителя (расчётное), кВт*ч: | 273814070.9
Сверхнормативные потери в сетях, кВт*ч | 19020596
Отпущено эл.энергии в сеть на потребителя, кВт*ч | 254793474.454
Потреблено жидкого топлива, кг | 10753984
Потреблено прир. газа, м.3 | 105933232
Note on H69: Чепухалина Елена Андреевна: для топливно-энерг. балансов О,Н, Коваленко