## Год
Информация о результате анализа работы энергосистемы | [8 empty] | Сал + п.П
| в 2015 году. | [7 empty] | п. Пельв
323303802
| 1-ый квартал | 2-ой квартал | 3-ий квартал | 4-ый квартал | за год | 881508.901 | 909780.292
Салехард ( ДЭС-1, ДЭС-2, ГТЭС, ТЭС-14): | [5 empty] | 28271.391 | 0.002814 | 2.814
Выработано эл. энергии, кВт*ч, в т.ч.: | 109637391 | 66817009 | 58228099 | 104543604 | 339226103
Выработано эл. энергии на диз.топливе, кВт*ч | 15673781 | 603063 | 3694597 | 14441136 | 34412577
Выработано эл.энергии на газу, кВт*ч | 93963610 | 66213946 | 54533502 | 90102468 | 304813526
Затраты эл.энергии на СН электростанций, кВт*ч | 3521254 | 1937785 | 1587184 | 3152742 | 10198965
в том числе: затраты на СН ДЭС, кВт*ч | 1262891 | 634258 | 647122 | 1173530 | 3717801 | #VALUE!
затраты на СН ГТЭС, кВт*ч | 1145115 | 887730 | 671356 | 1094000 | 3798201
затраты на СН ТЭС, кВт*ч | 1113248 | 415797 | 268706 | 885212 | 2682963
Плановые,% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Фактические ,% | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3
Отпущено с шин, кВт*ч | 106116137 | 64879224 | 56640915 | 101390862 | 329027138 | 2178375
Технологические потери в сетях 6-35кВ и тр-рах, кВт*ч | 10332031 | 3073883 | 1481523 | 9941123 | 24828560
Технологические потери в сетях 0,4 кВ, кВт*ч | 10186464 | 3036958 | 2095358 | 9700150 | 25018930 | #DIV/0!
Затраты на хоз.нужды в электрических сетях, кВт*ч | 92656 | 50460 | 55329 | 71172 | 269617
Отпущено в сети на потребителя, кВт.ч | 85504986 | 58717923 | 53008705 | 81678417 | 278910031
Потреблено жидкого топлива, кг | 3510926 | 135085 | 829859 | 3240686 | 7716556
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 224 | 224 | 224.61 | 224.41 | 224
Потреблено природного газа, м3 | 32459068 | 24851263 | 25147852 | 30998556 | 113456739
Удельный расход газа, м3/кВт*ч | 0.345 | 0.375 | 0.461 | 0.344 | 0.372
Потреблено жидкого топлива на ГТЭС-3, кг | 0 | 402 | 99 | 116 | 617
Пельвож (ДЭС):
Выработано эл. энергии, кВт*ч | 118520 | 82520 | 79800 | 108440 | 389280
Затраты эл.энергии на СН, кВт*ч | 5680 | 2800 | 1680 | 4440 | 14600
Плановые,% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Фактические ,% | 4.8 | 3.4 | 2.1 | 4.1 | 3.8
Отпущено с шин, кВт*ч | 112840 | 79720 | 78120 | 104000 | 374680
Технологические потери эл.энергии в сетях, кВт*ч | 17096 | 12078 | 11836 | 15755 | 56765
Отпущено в сети на потребителя, кВт.ч | 95744 | 67642 | 66284 | 88245 | 317915
Потреблено топлива, кг | 34072 | 26142 | 25250.31 | 32346 | 117810
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 287.5 | 316.8 | 316.4 | 298.3 | 302.6
План выработки эл.энергии, кВт*ч | 103546474 | 64402596 | 58485397 | 96869335 | 323303802
ИТОГО выработано эл.энергии, кВт*ч | 109755911 | 66899529 | 58307899 | 104652044 | 339615383
ИТОГО затраты эл.энергии на СН, кВт*ч | 3526934 | 1940585 | 1588864 | 3157182 | 10213565
в том числе затраты на СН электростанций, кВт*ч: на диз. топливе | 1268571 | 637058 | 648802 | 1177970 | 3732401
на газу | 2258363 | 1303527 | 940062 | 1979212 | 6481164
ИТОГО отпущено с шин,кВт*ч | 106228977 | 64958944 | 56719035 | 101494862 | 329401818
Затраты на хоз.нужды в электрических сетях, кВт*ч | 92656 | 50460 | 55329 | 71172 | 269617
ИТОГО технологические потери в электрических сетях, кВт*ч | 20535591 | 6122919 | 3588717 | 19657028 | 49904255
ИТОГО отпущено эл.энергии в сеть на потребителя (расч.), кВт*ч | 85600730 | 58785565 | 53074989 | 81766662 | 279227946
Сверхнормативные потери в сетях, кВт*ч | 3849531 | -42209 | 7431166.834 | 9806388.591 | 21044877.425
Фактически отпущено потребителям,кВт*ч | 81751199 | 58827774 | 45643822.166 | 71960273.409 | 258183068.575
По г. Салехард:
49847490 | кВт*ч - техн.потери в сетях
15.15 | % - процент техн.потерь от отпуска с шин
По пос. Пельвож:
317915 | кВт*ч - техн.потери в сетях;
560.055 | % - процент техн.потерь от отпуска с шин
ИТОГО по АО "Салехардэнерго" за 2015 год
Выработанно эл. энергии, кВт*ч: | 339615383
Затраты на СН эл. станции, кВт*ч: | 10213565
Отпущено с шин, кВт*ч: | 329401818
Технологические потери в сетях, кВт*ч: | 50165405
Затраты на хоз.нужды в эл.сетях, кВт*ч: | 269617
Отпущено в сеть на потребителя (расчётное), кВт*ч: | 279227946
Сверхнормативные потери в сетях, кВт*ч | 21044877
Отпущено эл.энергии в сеть на потребителя, кВт*ч | 258183069
Потреблено жидкого топлива, кг | 7717476
Потреблено прир. газа, м.3 | 113456739