АО «Салехардэнерго» г. Салехард

| Согласовано: Глава Администрации МО г.Салехард _______________И.Л. Кононенко "____" ________________ 2016г. | Утверждаю: Директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО _____________М.С. Гилев "____" ________________ 2016г. |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ

И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД

НА 2017 - 2019 ГОДЫ

Оглавление

1.	Анализ существующего состояния системы энергоснабжения города Салехарда	3

1.1.	Потребление электроэнергии	4

1.2.	Потери электроэнергии	5

1.3.	Генерация электроэнергии	6

1.4.	Передача и распределение электрической энергии	8

1.5.	Обзор состояния воздушных линий электропередачи 6 и 0,4 кВ	9

1.6.	Сосояние системы диспетчеризации	11

1.7.	Состояние трансформаторных подстанций	11

2.	Цели Инвестиционной программы	13

3.	Обозначение приоритетов развития инженерной инфраструктуры	15

4.	Задачи Инвестиционной программы	15

5.	Инвестиционные проекты, входящие в состав Инвестиционной программы	15

5.1.	Выполнение мероприятий в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию электроснабжения г. Салехард	15

5.2.	Выполнение мероприятий по реконструкции  распределительных сетей	19

5.3.	Выполнение мероприятий, по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства	21

5.4.	Выполнение мероприятий по диспетчеризации системы электроснабжения АО «Салехардэнерго»	22

6.	Сроки реализации проектов Инвестиционной программы	23

7.	Источники финансирования Инвестиционной программы	37

8.     Расчёт тарифных последствий реализации Инвестиционной программы		     40

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения

г. Салехард на 2017-2019 годы

### Инвестиционная программа АО «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения г. Салехард на 2017-2019 годы (далее также – Инвестиционная программа) была разработана в соответствии с:

### - Федеральным законом от 13.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,

### - Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,

### - Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,

### - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

### - Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109,

### - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2,

### - Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»,

### - Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»,

### - на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард на 2017-2019 годы (далее – Техническое задание), утвержденного Постановлением Главы города Салехарда от 30 марта 2010 года № 291-р.

Мероприятия инвестиционной программы включены в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Салехард на период до 2020 года», утвержденную решением городской думы МО г. Салехард от 23.12.2011г. №112.

# Анализ существующего состояния системы энергоснабжения города Салехарда

Энергосистема города Салехарда в современном виде была сформирована около 15 лет назад. Существующая система электроснабжения города является автономной, то есть отсутствует транзит электрической энергии из других энергосистем. Потребители города получают электропитание исключительно от собственных источников – 4-х муниципальных электростанций (ДЭС-1, ДЭС-2, ГТЭС-3 и ТЭС-14). Электроснабжение города осуществляется от двух подстанций 6/35 кВ и одной 35/6 кВ. Все электростанции и подстанции эксплуатируются АО «Салехардэнерго».

Учитывая изолированный от Единой энергосистемы России характер энергосистемы «Салехардэнерго» и отсутствие доли ОАО «РАО «ЕЭС России» в капитале «Салехардэнерго», в соответствии с законодательством Российской Федерации реструктуризация предприятия не проводилась как экономически нецелесообразная. В настоящее время АО «Салехардэнерго» является вертикально-интегрированной структурой, в состав которой входят энергогенерирующие и электросетевые объекты, а также подразделения энергосбыта, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

В течение последних 15 лет в городе Салехарде значительно увеличились темпы строительства объектов недвижимости (в основном многоэтажные жилые дома), объектов коммунально-бытовой сферы, идет широкое развитие малого и крупного бизнеса, что, в свою очередь, ведет к увеличению потребления электрической энергии.

Надежное и бесперебойное снабжение потребителей города Салехарда электрической энергией является первоочередной задачей АО «Салехардэнерго» и Администрации города Салехарда в условиях продолжительного зимнего периода и ограниченного естественного освещения во время полярной ночи.

## Потребление электроэнергии

Рост численности и благосостояния населения, массовое строительство многоэтажных жилых домов, объектов коммунально-бытовой сферы, транспорта и промышленности вызвали рост электропотребления в городе. Особенно быстрыми темпами этот процесс идет в последние годы. Так, потребовалось увеличить выработку электрической энергии с 311 848 тыс. кВт.ч в 2011 году до 324 457 тыс. кВт.ч в 2012 году, 339 343 тыс. кВт.ч в 2013 году, 348 851 тыс. кВт.ч  в 2014 году, то есть почти на 4,5% ежегодно. Выработка за 2015 год составила 339 615 тыс. кВт.ч.

На сегодняшний день выдано технических условий на присоединение к энергосистеме новых потребителей общей мощностью более 21 МВт, что, при вводе в эксплуатацию этих объектов, приведет к превышению нагрузок в энергосистеме г. Салехарда по отношению к располагаемым мощностям генерирующих источников и увеличению нагрузочных потерь в электрических сетях.

В Таблице 1 представлена информация о наиболее значимых объектах, планируемых к сдаче в 2017-2019 гг., и их нагрузках.

Таблица 1

- Значимые объекты, планируемые к сдаче

| № п/п | Наименование объекта | Мощность (кВт) | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 22,в границах ул. Мира-Титова-Ямальская | 544,75 | ООО «Стройсистема» |
|  | Административное здание исполнительных органов гос.власти, пр. Молодежи | 1928 | ГКУ «ДКСиИ ЯНАО» |
|  | ПС "Обская" 35/6 2х25 МВт (развитие Северо-восточной части города) | 7660,6 | ГКУ «ДКСиИ ЯНАО» |
|  | Комплекс жилых домов, ул. Геологов, 89:08:030201:897 | 600 | ООО «СтройКом» |
|  | Инженерное обеспечение мкр. Теремки | 269,7 | УКС (Управление капитального строительства) |
| - О | Энергоснабжение СНТ «Удача» 2 этап | 907 | МУ «УКС» |
|  | Энергоснабжение СНТ «Удача» 3 этап | 907 | МУ «УКС» |
|  | Ремонтно-отстойный пункт и инженерно-эксплуатационный комплекс, р-н Мостостроя | 630 | ФБУ « Администриция Объ-Иртышского бассейна внутренних водных путей» |
|  | Храмовый комплекс в честь Преображения господня, р. Шайтанка | 220 | ОАО « СГК-трансстрой Ямал» |
|  | Участок информационного обслуживания (Типография), мкр. Б. Кнунянца | 450 | ОАО «ИСК ЯНАО» |
|  | Детский сад на 300 мест в мкр. Б. Кнунянца (89:08:020201:464) | 460 | ООО «ВИС девелоплимент» |
|  | Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г. Салехард, Трудовая (89:08:010304:2316) | 460 | ООО «ВИС девелоплимент» |
|  | Животноводческий комплекс, район КОС | 300 | ГКУ «ДКСиИ ЯНАО» (ТУ аннулированы) |
|  | Строительство новой ТП 2х1000, (Мусороперерабатывающий завод) | 615 | МУ «УКС» |
|  | Инженерное обеспечение мкр. Солнечный (2-ой этап г. Салехард) | 1056 | МУ «УКС» |
|  | Инженерное обеспечение Квартала №32 в границах улиц Артеева-З.Космодемьянской-Мира | 1283 | ОАО «ИСК ЯНАО» |
|  | ИТОГО: | 18291,05 | кВт |

## Потери электроэнергии

Динамика изменения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Салехардэнерго» представлена в Таблице 2.

Таблица 2

- Потери электрической энергии в 2009-2015 гг.

- (млн. кВт.ч)

| № п/п | Группа потребителей (направление использования электроэнергии) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск в сеть | 307,836 | 311,864 | 303,690 | 314,666 | 328,326 | 338,575 | 329,402 |
| 2. | Потери электроэнергии, всего | 78,334 | 77,658 | 67,844 | 75,462 | 71,140 | 75,086 | 70,949 |
| 3. | то же в % от отпуска в сеть | 25,45 | 24,90 | 22,34 | 23,98 | 21,66 | 22,17 | 21,54 |
| 4. | Технологические (нормативные) потери | 44,951 | 47,425 | 44,108 | 45,699 | 49,971 | 51,513 | 49,904 |
| 4.1. | то же в % от отпуска в сеть | 14,60 | 15,21 | 14,52 | 14,52 | 15,22 | 15,22 | 15,15 |
| 5. | Сверхнормативные потери | 33,383 | 30,233 | 23,735 | 29,763 | 21,169 | 23,792 | 21,045 |
| 5.1. | то же в % от отпуска в сеть | 10,84 | 9,69 | 7,81 | 9,45 | 6,45 | 7,03 | 6,39 |

Значительные сверхнормативные потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Салехардэнерго» обусловлены следующими факторами:

- ветхостью и загруженностью электрических сетей;

- перегруженностью существующих трансформаторных подстанций;

- недоучет ресурсов обусловленный  недостатками систем учета.

## Генерация электроэнергии

В связи с тем, что существующая система электроснабжения города является автономной, электроснабжение потребителей осуществляется от 4-х генерирующих объектов: ГТЭС-3, ДЭС-1, ДЭС-2 и ТЭС-14, расположенных в пределах городской черты. Перечень генерирующего оборудования электростанций АО «Салехардэнерго» представлен в Таблице 3. Все названные источники являются муниципальной собственностью, переданной на правах хозяйственного ведения в АО «Салехардэнерго».

Таблица 3

- Перечень генерирующего оборудования электростанций АО «Салехардэнерго»

- (по состоянию на 01.01.2016)

| Тип агрегата | Частота вращения (об/мин) |  | Мощность/ Напряжение (кВт/кК) | Год ввода в эксплуатацию | Ресурс до кап. ремонта (час.) | Отработано часов |  | Выработано за год (МВт.ч) | Годовой расход топлива (тонн, тыс. м3) | Удельный расход топлива по факту (г/кВт.ч; м3/кВт*ч) | Удельный расход топлива паспортный (г/кВт.ч) | % износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с начала экс-ции | за год |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ДЭС-1, г. Салехард |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18V32D | 750 | 6 500/6,3 |  | 1994 | 65 000 | 65847 | 397 | 1664, 220 | 372,785 | 224 | 200 | 18,95 |
| 18V32D | 750 | 6 500/6,3 |  | 1994 | 65 000 | 79593 | 1358 | 5795,600 | 1298,214 | 224 | 200 | 22,77 |
| 18V32GD | 750 | 6 400/6,3 |  | 1997 | 64 000 | 59509 | 2828 | 11737,500 | 2629,200 | 224 | 200 | 16,46 |
| ИТОГО: |  | 19400 |  |  |  |  |  | 19197,320 | 4300,199 | 224 |  |  |
| ДЭС-2, г. Салехард |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18V32GD | 750 | 6 400/6,3 |  | 1999 | 64 000 | 17 888 | 120 | 28316 | 2603 | 10832,460 | 2426,471 | 224 |
| 18V32DF | 750 | 6 100/6,3 |  | 2000 | 61 000 | 24 390 | 1 165 | 34708 | 1114 | 4382,797 | 981,747 | 224 |
| ИТОГО: |  | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  | 15215,257 | 3408,218 | 224 |
| ИТОГО: |  | 31 900 |  |  |  |  |  |  |  | 34412,577 | 7708417 |  |
| ГТЭС-3, г. Салехард |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 ДЦ-59 |  | 12 000/6,3 |  | 2002 | 22 500 | 105 318 | 7 681 | 70 982,280 | 29 345,506 | 0,413 | 0,387 | 79,24 |
| №2 ДЦ-59 |  | 12 000/6,3 |  | 2002 | 22 500 | 105 601 | 8 157 | 76 901,400 | 32 016,606 | 0,416 | 0,387 | 93,40 |
| №3 ДЖ-59 |  | 15 400/6,3 |  | 2004 | 20 000 | 77 861 | 8 475 | 105 304,356 | 43 793,924 | 0,415 | 0,374 | 78,67 |
| Расход диз. топлива по ГТЭС-3 на выработку э/э |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,087 | 360,0 | 360,0 |  |
| ИТОГО: |  | 39 400 |  |  |  |  |  | 253 188,036 | 105 156,036 | 0,414 |  |  |
| ТЭС-14, г. Салехард |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 QSV91G | 1 500 | 1 750/6,3 |  | 2009 | 60 000 | 31989 | 4536 | 6843,090 | 2066,613 | 0,302 | 0,290 | 1,03 |
| №2 QSV91G | 1 500 | 1 750/6,3 |  | 2009 | 60 000 | 30222 | 1473 | 2200,440 | 664,533 | 0,302 | 0,290 | 1,03 |
| №3 QSV91G | 1 500 | 1 750/6,3 |  | 2009 | 60 000 | 32167 | 4050 | 6069,780 | 1359,631 | 0,302 | 0,290 | 1,03 |
| №4 QSV91G | 1 500 | 1 750/6,3 |  | 2009 | 60 000 | 31826 | 4278 | 6351,130 | 1918,041 | 0,302 | 0,290 | 1,03 |
| №5 QSV91G | 1 500 | 1 750/6,3 |  | 2009 | 60 000 | 23602 | 5619 | 8532,910 | 2576,939 | 0,302 | 0,290 | 1,03 |
| №6 QSV91G | 1 500 | 1 750/6,3 |  | 2009 | 60 000 | 29353 | 4816 | 7234,830 | 2184,919 | 0,302 | 0,290 | 1,03 |
| №7 QSV91G | 1 500 | 1 750/6,3 |  | 2009 | 60 000 | 30248 | 4963 | 7476,350 | 2257,858 | 0,302 | 0,290 | 1,03 |
| №8 QSV91G | 1 500 | 1 750/6,3 |  | 2009 | 60 000 | 30046 | 4645 | 6916,960 | 2088,922 | 0,302 | 0,290 | 1,03 |
| ИТОГО: |  | 14 000 |  |  |  |  |  | 51625,490 | 15117,456 | 0,302 |  |  |
| ДЭС, пос. Пельвож |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМЗ-238 | 1 500 | 100/6,3 |  | 1999 | 12 000 | 480 | 480 | 21,280 | 6,165 | 290 | 240 | 48,143 |
| ЯМЗ-238 | 1 500 | 100/6,3 |  | 1999 | 12 000 | 13339 | 1666 | 81,320 | 23,474 | 289 | 240 | 41,6 |
| ЯМЗ-236 |  | 60/6,3 |  | 2005 | 12 000 | 18551 | 1816 | 64,920 | 18,927 | 292 | 250 | 42,9 |
| ЯМЗ-238 | 1 500 | 100/6,3 |  | 2007 | 12 000 | 29123 | 5211 | 221,760 | 68,085 | 307 | 240 | 38,8 |
| ИТОГО: |  | 360 |  |  |  | 61493 | 9173 | 389,280 | 116,651 |  |  |  |

В специфических погодных условиях Крайнего Севера и полярной ночи АО «Салехардэнерго» проводит длительные плановые ремонты генерирующего электрооборудования в основном в летние месяцы, чтобы минимум располагаемой генерирующей мощности не совпадал с максимумом электрической нагрузки. В настоящее время основной объем выработки электрической энергии производится на ГТЭС-3.

В соответствии с разработкой предложений по развитию системы электроснабжения г.Салехард на период до 2020 года, на основании договора  №1/14-зкзпф/820-03-10-2014 от 25.07.2014 между ОАО «НТЦ ЕЭС» и АО «Салехардэнерго»,  в настоящее время ведутся работы по развитию системы электроснабжения г. Салехард на период до 2020 года в условиях включения на параллельную работу Салехардского энергоузла с ЕЭС России в 2016 году в соответствии с актуальными планами ОАО «Российские сети» по вводу в работу ПС 220 кВ Салехард, ПС 110 кВ Северное Сияние и ПС 110 кВ Полярник с питающими ВЛ 110-220 кВ.

Разработанный вариант развития системы электроснабжения в части состава генерирующего оборудования, электрических сетей 35-110 кВ, а также питающих и распределительных сетей 6 кВ направлен на повышение надежности функционирования Салехардского энергоузла и удовлетворения среднесрочного и долгосрочного спроса на электрическую энергию и мощность потребителей г. Салехард.

## Передача и распределение электрической энергии

Передача и распределение электрической энергии производится подстанциями, силовыми сетями и трансформаторными подстанциями города.

Электроснабжение города Салехарда осуществляется от двух подстанций 6/35 кВ «Дизельная» и «Турбинная» и одной ПС «Центральная» 35/6 кВ. Центры питания распределительных сетей ПС «Турбинная» и  ПС «Центральная»,  в связи с непрерывным ростом нагрузок и подключением новых объектов капитального строительства, практически исчерпали свои возможности.

В рамках реализации инвестиционной программы «Откоректированная инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард на 2011-2016 ГОДЫ» выполняются следующие работы:

1. ПС  6/6/35  «Дизельная»

- реконструкция ВЛ 35 кВ;

- реконструкция ОРУ 35 кВ;

- реконструкция противоаварийной автоматики и релейной защиты, с учетом требований  необходимых для параллельной работы генерации с единой энергосистемой.

2. ПС 35/6/6  «Центральная»

- организация каналов связи для передачи данных телеизмерения и телеуправления между ПС 110 кВ  «Северное сияние» и ПС 35/6/6  «Центральная»;

- перевод ПС 35/6/6  «Центральная» в разряд  РП;

- замена ячеек КРУН-1, КРУН-2, КРУН-3, КРУН-4 и их интеграция в существующие цепи РЗА и АСДУ.

3. ПС 6/6/35 «Турбинная»

- строительство КРУН-4;

- организация каналов связи для передачи данных телеизмерения и телеуправления между ПС 110 кВ «Полярник» и ПС 6/6/35 «Турбинная»;

4. Организация каналов связи для передачи данных телеизмерения и телеуправления между ОДС и РП-3.

Вышеперечисленные работы это всего лишь первый  этап мероприятий выполняемых  в    соответствии с рекомендациями ОАО « НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ», для продолжения  развития системы электроснабжения г. Салехард при включении на параллельную работу Салехардского энергоузла с ЕЭС России, необходима реализация мероприятий указанных  в (Таблица 9).

Без выполнения данных мероприятий  невозможно обеспечить электроэнергией объекты капитального строительства, планируемые МП г. Салехард к вводу в 2017-2019 гг. Перечень объектов перспективного капитального строительства представлен в Таблице 1.

Подтверждением этому являются значения максимальных нагрузок в зимний период 2011-2015 гг. по ПС «Центральная», ПС «Дизельная» и ПС «Турбинная».

Максимальные нагрузки на ПС «Центральная», номинальная мощность которых составляет 50 МВА (40 МВт), в течение прошедших ОЗП также приблизились к номинальным параметрам оборудования и составили следующие величины:

- ОЗП 2009-2010 гг. – 33,075 МВт;

- ОЗП 2010-2011 гг. – 36,5 МВт;

- ОЗП 2011-2012 гг. – 39 МВт, что противоречит условиям надежности электроснабжения потребителей;

- ОЗП 2012-2013 гг. – 39,5 МВт, что противоречит условиям надежности электроснабжения потребителей;

- ОЗП 2013-2014 гг. – 40,5 МВт, что противоречит условиям надежности электроснабжения потребителей.

- ОЗП 2014-2015 гг. – 35,2 МВт.

Хотелось бы отметить что, ОЗП 2014-2015 гг. – не является показательным, в связи повышенными температурами, при прохождении ОЗП по отношении к средним температурным показателям за десятилетний период.

## Обзор состояния линий электропередачи 6 и 0,4 кВ

В значительной степени на качество и надежность электроснабжения города влияет состояние и износ электрических сетей. В настоящее время протяженность линий электрической передачи 6 кВ составляет 452,72 км, протяженность линий 0,4 кВ – 396,08 км.

Несмотря на то, что АО «Салехардэнерго» проводит большую работу по своевременному развитию инженерных сетей, рост энергопотребления опережает темпы модернизации сетей и финансирования этих работ.

Большие объемы нового строительства неизбежно приводят к частым повреждениям воздушных и кабельных линий строительными организациями и, соответственно, к недоотпуску электрической энергии потребителям. Эти повреждения значительно снижают уровень технического состояния и надежность обеспечения потребителей электрической энергией. Многочисленные кабельные муфты и контактные соединения, возникающие после восстановительных работ, приводят к увеличению потерь, недопустимо низкому уровню напряжения у потребителей.

В центральной и северной части города, в особенности в районах с сохранившейся старой застройкой, срок эксплуатации ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ составляет около 30 лет и даже более (протяженность ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ в этих районах иногда составляет несколько километров). Резервирование большинства протяженных линий отсутствует и, в случае отключения головных участков, потребители подолгу не получают электрическую энергию.

В этих районах значительное количество аварий и отключений в воздушных линиях электропередачи вызвано их ветхостью. Подтверждением этому являются технологические нарушения в сетях 6 и 0,4 кВ с часто повторяющимися адресами (например, отходящие линии 0,4 кВ от ТП № 8, 56, 188 и др.) Суммарное время, затраченное на ликвидацию аварийных отключений, связанных с ветхостью воздушных линий 0,4 кВ, по имеющимся данным за 2014 год, составило – 194,1 часа. Суммарное время, затраченное на ликвидацию аварийных отключений, связанных с состоянием воздушных линий 6 кВ, по имеющимся данным за 2012 год, составило – 57 часов, за 2013 год –82 часа, за 2014 г. – 57,7 часа, за 2015 г. – 69 часов.

Недоотпуск электрической энергии за время этих отключений составил в 2012 году – 18 024,15 кВт.ч, а за 2013 год – 22 276,2 кВт.ч, за 2014 г.—34 126,5 кВт, за 2015 г.—37 674,6 кВт.ч. АО «Салехардэнерго» постоянно проводит мониторинг состояния линий электропередачи. Результаты обследования свидетельствуют о многочисленных фактах снижения качества напряжения у потребителей, частых обрывах проводов из-за их износа и несоответствия сечения действующим нагрузкам. Во многих случаях сечение проводов существующих линий не соответствует возросшим за последние годы нагрузкам.

Показателем состояния электросетевого оборудования для электроснабжения населения электроэнергией является аварийность в системе в системах электроснабжения города.

Таблица 5

Данные по авариям и инцидентам в системе электроснабжения  предприятия.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том числе:ед. |  |  |  |  |  |
| Из-за повреждений ВЛ |  | 17 | 39 | 13 | 20 |
| Из-за повреждений КЛ |  | 6 | 11 | 5 | 13 |
| Из-за повреждений трансформаторов в ТП и КТП |  | - | - | - | - |
| Из-за повреждений коммутационной аппаратуры и защитных устройств |  | 1 | 8 | 13 | 12 |
| Прочие отключения : (АО генер. обор.) |  | 15 | 16 | 14 | 6 |
| Продолжительность аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том числе: час |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность одного аварийного отключения |  | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,35 |
| Максимальная продолжительность одного аварийного отключения |  | 3,27 | 14,4 | 4,95 | 8,05 |
| Общая (суммарная) продолжительность всех аварийных отключений в течение года |  | 36 | 82 | 57,7 | 68,8 |
| Основные причины аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том числе: ед. |  |  |  |  |  |
| Из-за погодных условий (ветер, гроза, падающие деревья и т.д.) |  | 17 | 39 | 16 | 7 |
| Из-за пробоя изоляции |  | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Из-за механических повреждений ВЛ и КЛ сторонними организациями |  | 3 | 8 | 7 | 18 |
| Из-за физического износа оборудования (трансформаторов) ТП и КТП |  | - | - | 2 | - |

Как следует из представленных данных, ежегодно количество аварий на линиях увеличивается, также увеличивается общая суммарная продолжительность отключений электроэнергии, то есть электроснабжение населения ухудшается.

Благодаря реализации мероприятий предыдущей инвестиционной программы уменьшилось количество аварий, но реализованных мероприятий недостаточно и необходимо продолжения комплекса работ по восстановлению ветхих сетей.

Как показывает анализ состояния системы электроснабжения города Салехарда, в настоящее время, существующее состояние энергосистемы ограничивает развитие городских объектов, капитальное строительство новых и модернизацию уже имеющихся объектов хозяйствования.

Для обеспечения объектов перспективного капитального строительства инженерной инфраструктурой в области электроснабжения и для повышения надежности и качества электроснабжения существующих потребителей необходимо провести строительство новых высоковольтных линий электропередачи, а также модернизировать некоторые существующие ВЛ и КЛ.

## Состояние системы диспетчеризации.

На сегодняшний день  складывается проблемная ситуация в системе диспетчеризации АО «Салехардэнерго».  Существующий мнемонический щит не соответствует требованиям действующих правил технической эксплуатации, в части перегруженности информацией, отсутствием возможности дальнейшего развития. Невозможно отразить часть подстанций, из-за нехватки места на мнемоническом щите. Отсутствует возможность дальнейшего расширения существующего мнемонического щита, ввиду ограниченности пространства размерами помещения.

Для повышения надежности и качества электроснабжения существующих потребителей необходима реконструкция существующего мнемонического щита, с переводом информации на видеостену.

Также ряд подстанций, которые являются системообразующими в радиально-лучевой схеме г.Салехард, но в системе диспетчеризации они не отображаются. В связи с чем увеличивается время на ликвидацию аварии, из-за необходимости выезда персонала на место (для проверки состояния, для выполнения комутационных действий и тд.). Выходом из этой ситуации является установка АСДУ на данных подстанциях.(Таблица 9).

## Состояние трансформаторных подстанций

В январе–марте 2016 года персоналом предприятия «Электрические сети» АО «Салехардэнерго» были выполнены измерения нагрузок по наиболее загруженным ТП. Анализ результатов этих измерений, и измерений, выполненных в предыдущие годы, позволил выявить наиболее перегруженные ТП, находящиеся в критическом состоянии. Перечень наиболее перегруженных ТП представлен в Таблице 6.

Таблица 6

Перечень наиболее перегруженных трансформаторных подстанций

| Номер ТП | Мощность трансформатора | Загрузка трансформатора, кВт | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-23 (2 СШ) | 360 | 319 | 88,7% |
| ТП-72 (2 СШ) | 225 | 207 | 92,1% |
| ТП-110 (1 СШ) | 360 | 317 | 88,0% |
| ТП-164 | 360 | 315 | 87,4% |
| ТП-96 (2 СШ) | 360 | 326 | 90,7% |
| ТП-2 | 225 | 227 | 101,1% |

Переключить часть нагрузки с ТП, расположенных на Ангальском мысу, на другие подстанции невозможно из-за их большой удаленности – 2 км и более. Возможности разгрузки перегруженных ТП в районах старой застройки уже полностью использованы.

В сложившейся ситуации невозможно подключить к существующим ТП новые объекты застройки. Также нет возможности обеспечить электроэнергией значительное количество объектов перспективного капитального строительства. Перечень перспективных объектов капитального строительства, планируемых к постройке до 2019 года, не обеспеченных инженерными сетями, приведен в Таблице 8.

Для обеспечения таких объектов инженерной инфраструктурой в области электроснабжения необходимо строительство новых трансформаторных подстанций. Перечень трансформаторных подстанций представлен в Таблице 7.

Таблица 7

Перечень трансформаторных подстанций, подлежащих строительству

| № п/п | Наименование района строительства | Наименование и общие характеристики подстанции |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Полуйский проезд (Центр питания ПС «Дизельная») | Строительство новой ТП №183 1x400 6/0,4 кВ |
| 2. | ул. Лермонтова – ул. Почтовая (Центр питания ПС «Центральная») | Строительство новой ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега) |
| 3. | мкр. «Полярный» (Центр питания ПС «Дизельная») | Строительство новой ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП) |
| 4 | Ул. Чкалова 6 школа | Строительство новой ТП №27 2x1000 6/0,4 кВ |
| 5 | Ул. Гагарина, комбинат | Строительство новой ТП №110 1x1000(Онега) 6/0,4 кВ |
| 6 | Ангальский мыс | Строительство новой ТП №258 2x400 (Онега) 6/0,4 кВ |
| 7 | 33 квартал, школа | Строительство новой ТП №45 2x1000 6/0,4 кВ |

# 2. Цели Инвестиционной программы

### Основными целевыми индикаторами настоящей Инвестиционной программы являются:

## повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями, в том числе:

| № п/п | Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,027 | 0,034 | 0,021 | 0,001 |
|  | Количество технологических нарушений в системе электроснабжения, в (ед.) | 21 | 27 | 18 | 15 |
|  | Протяженность сетей всех видов (воздушных и кабельных) (км), в том числе: | 772,226 | 773,466 | 856,88 | 783,3 |
|  | ВЛ 35 кВ (км) | 8,3 | 8,08 | 8,08 | 8,3 |
|  | ВЛ 6 кВ (км) | 153,39 | 153,39 | 156,7 | 155 |
|  | ВЛ 0,4 кВ (км) | 240,11 | 241,57 | 241,56 | 245 |
|  | КЛ 6 кВ (км) | 216,22 | 216,22 | 296,02 | 220 |
|  | КЛ 0,4 кВ (км) | 154,206 | 154,206 | 154,52 | 155 |
| 2. | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,12 |
|  | Продолжительность отключений потребителей от предоставления электрической энергии (часов) | 162,24 | 154,32 | 148,69 | 80 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | 840 | 832 | 702 | 500 |
|  | Численность населения муниципального образования (чел.) | 46650 | 47991 | 48313 | 50 250 |
| 3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8 760 | 8760 | 8760 | 8 760 |
| 4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 23,67 | 25,33 | 26,51 | 19,35 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 143,55 | 140,86 | 147,85 | 123,75 |
|  | ВЛ 6 кВ (км) | 28,82 | 28,60 | 29,70 | 23,85 |
|  | ВЛ 0,4 кВ (км) | 38,46 | 39,36 | 39,77 | 32,99 |
|  | КЛ 6 кВ (км) | 43,13 | 40,84 | 44,2 | 43,13 |
|  | КЛ 0,4 кВ (км) | 33,14 | 32,06 | 34,18 | 33,14 |

## эффективность деятельности АО «Салехардэнерго», в том числе:

| № п/п | Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рентабельность деятельности (%) | 6,60% | -10,38% | -27,26% | 7% |
|  | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (прибыль/убыток) (тыс. руб.) | 53 305,27 | -92 427,58 | -279 961 | 71 897 |
|  | Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | 807 619,63 | 890 071 | 1 027 099 | 1 027 099 |
| 2. | Уровень сбора платежей (%) | 98 | 103 | 94 | 98 |
|  | Объем средств, собранных за услуги электроснабжения (тыс. руб.) | 499 784,2 | 623 709,3 | 547 887,0 |  |
|  | Объем начисленных средств за услуги электроснабжения (тыс. руб.) | 509 983,9 | 605 543,0 | 619 134,0 |  |
| 3. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км) | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
|  | Штатное кол-во персонала (чел.) | 536,3 | 547,4 | 521,2 | 521,2 |
| 4. | Производительность труда (тыс. кВт.ч/чел.) | 581,48 | 592,72 | 651,08 | 651,08 |

# 3. Обозначение приоритетов развития инженерной инфраструктуры

Безусловным приоритетом развития инженерной инфраструктуры города Салехард является бесперебойное обеспечение города электрической энергией с заданными параметрами.

Номинальный режим работы системы электроснабжения должен полностью обеспечивать нужды города, имея при этом определенный запас мощности для присоединения перспективных объектов капитального строительства.

# 4. Задачи Инвестиционной программы

Настоящая Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

4.1. Выполнение мероприятий в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию электроснабжения МО г. Салехард направленных  на  включение в параллельную работу Салехардского энергоузла с ЕЭС России:

4.1.1.   Мероприятия по развитию электроснабжающей сети 35 кВ.

4.1.2.   Мероприятия по развитию распределительной сети 6 кВ.

4.1.3. Мероприятия по развитию распределительной сети 6 кВ для обеспечения 1 категории надежности потребителей.

4.1.4.  Мероприятия по замене оборудования, не соответствующего действиям токов КЗ.

4.1.5. Другие.

4.2.  Выполнение мероприятий по реконструкции  и строительству распределительных сетей:

4.2.1. Реконструкция существующих распределительных сетей напряжением 6 кВ.

4.2.2. Реконструкция трансформаторных подстанций.

4.2.3  Строительство распределительных сетей напряжением 6 кВ.

4.3. Выполнение мероприятий, по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства:

4.3.1. Строительство новых трансформаторных подстанций;

4.3.2. Строительство ЛЭП 6 кВ;

4.3.3. Строительство ЛЭП 0,4 кВ.

4.4.  Выполнение мероприятий по диспетчеризации системы электроснабжения АО «Салехардэнерго»:

# 5. Инвестиционные проекты, входящие в состав Инвестиционной программы

5.1.  Выполнение мероприятий в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию электроснабжения г. Салехард при включении на параллельную работу Салехардского энергоузла с ЕЭС России:

## 5.1.1. Мероприятия по развитию электроснабжающей сети 35 кВ.

5.1.1.1. Строительство  ПС «Обская» 35 кВ с питающими ВЛ 35 ( габ. 110 кВ) ПС «Центральная»- ПС «Обская»-1,2 (2x25 МВА;  9,75 км СИП -150) КЛ 6 кВ от ПС «Обская» 35 кВ до проектируемых ТП и переключение центров питания с ПС «Дизельная» на ПС «Обская» 35 кВ по фидерам №7 и №12 цепь 1 и №12 цепь 2 , в том числе ПИР.

5.1.1.2. Демонтаж трансформаторов 35/6 кВ и РУ 35 кВ ПС «Центральная» (2x25 МВА)

## 5.1.2. Мероприятия по развитию распределительной  сети 6 кВ.

5.1.2.1. Деление ф. 12/1 и 12/2 с переводом части нагрузки на ПС «Обская» 35 кВ; 2 КЛ 6 кВ ПС «Обская» - ЛР-5,6 марки 2АПвПу2г-Зх ( 1x300) длиной 200 м., в том числе ПИР.

5.1.2.2.  Строительство ВЛ КРУН-4 Турбинная - ТП-176, 177, 263, 264 марки АС-95 длиной 5 км с образованием нового фидера, в том числе ПИР.

5.1.2.3. Строительство КЛ 6 кВ РП-3- ТП-51А марки 2хАПвПг-ЗХ( 1x300) длиной 420 м, в том числе ПИР.

5.1.2.4. Строительство  КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП-56 марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300), длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ, в том числе ПИР.

5.1.2.5. Модернизация  PП-I, с заменой секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейки 1 РП-1.

5.1.2.6. Модернизация  PП-2, с заменой секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейках 5 и 7 фидеров 25/2 и 24/2 соответственно до 600А..

5.1.2.7. Модернизация  ПС «Турбинной» с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 8 КРУН-1.

5.1.2.8. Модернизация ТП 126, с заменой секционного выключателя с увеличением номинального тока до 600 А.

5.1.2.9. Модернизация ТП 126, с заменой трансформаторов тока в ячейке 3 и 18 с увеличением номинального тока до 600 А.

5.1.2.10. Модернизация ПС «Турбинной» с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 14 КРУН-3.

5.1.2.11. Реконструкция КЛ, с заменой КЛ 6 кВ от яч. 14 КРУН-3 Турбинная до КРН 186 с увеличением длительно допустимого тока до 600А ,Ф-17., в том числе ПИР.

## 5.1.3. Мероприятия по развитию распределительной  сетей 6 кВ для обеспечения 1 категории надежности потребителей.

5.1.3.1.Строительство  ВЛ отп. на ТП-44 - 1 с.ш. 6 кВ ТП-22 марки АС-95 длиной 0,3 км, в том числе ПИР.

5.1.3.2. Строительство   КЛ 6 кВ яч.2 РП-2 - яч. 12 ТП-155 марки ААПл-Зх240 длиной 0,25 км с образованием нового фидера, в том числе ПИР.

5.1.3.3. Строительство   КЛ 6 кВ яч.10 ТП-155 - яч. 3 ТП-155 А марки ААПл-Зх185 длиной 0,5 км с образованием нового фидера, в том числе ПИР

5.1.3.4. Реконструкция КЛ 6 кВ, с перевод КЛ 6 кВ из яч. 3 в яч. 5 ТП-155.

5.1.3.5. Строительство КЛ 6 кВ ТП 115 - яч.5 ТП-155А марки ААПл-Зх 185 длиной 2,35 км, в том числе ПИР.

5.1.3.6. Строительство КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП 56 марки 2АПвПу2г-1x300 длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ , в том числе ПИР.

5.1.3.7. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом KЛ 6 кВ из яч. 2 в яч. 8 ТП-145.

5.1.3.8. Строительство ВЛ 6 кВ 2 сш ТП-279 - яч. 2 ТП-145 марки АС-95 длиной 0,25 км, в том числе ПИР.

5.1.3.9. Строительство ВЛ 6 кВ ЛР-179 до ТП-6 марки АС-95 длиной 0,5 км, в том числе ПИР.

5.1.3.10. Модернизация ТП-6, с разделением  секции шины ТП-6 на две секции шин..

5.1.3.11. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ 6 кВ из яч. 3 в яч. 8 ТП-51А.

5.1.3.12. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 6 в яч. 1 ТП-85А, из яч. 2 в яч. 6 ТП-85А..

5.1.3.13. Строительство KЛ 6 кВ РП-3 - яч.12 ТП-85 нов марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300) с образованием нового фидера 6 кВ длиной 0,6 км, в том числе ПИР.

5.1.3.14. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 10 в яч. 5 ТП-36.

5.1.3.15. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 5 в яч. 6 ТП-158.

5.1.3.16. Строительство КЛ 6 кВ от яч. 5 ТП-158 до ТП-240 (Храм) марки 2АПвПг-Зх( 1x150) длиной 100 м, в том числе ПИР.

5.1.3.17. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 8 в яч. 1 ТП-159, из яч. 3 в яч. 8 ТП-159.

5.1.3.18. Строительство ВЛ 6 кВ отп. на ТП-28А - 2 с.ш. 6 кВ ТП-72 марки АС-95 длиной 350 м, в том числе ПИР.

5.1.3.19. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ КЛ из яч. 1 в яч. 7, из яч. 7 в яч. 1 ТП-78.

5.1.3.20. Строительство ВЛ 6 кВ 1 с.ш. яч. 1 6 кВ ТП-56- 1 с.ш. 6 кВ яч. 1 ТП-29 марки АС-95 длиной 400 м, в том числе ПИР.

5.1.3.23. Установка АВР 0,4 кВ (20 шт.)

5.1.3.24. Установка АВР 6 кВ (2 шт.)

## 5.1.4. Мероприятия по замене оборудования, не соответствующего действиям токов КЗ.

5.1.4.1. Модернизация ТП-101, с заменой ВН в яч. 1 и яч. 6.

5.1.4.2. Реконструкция TП-97, с заменой разъединителей в яч. 4,на ВН.

5.1.4.3 Модернизация ТП-21, с заменой ВН в яч. 4.

5.1.4.13. Модернизация ТП-115, с заменой ВН в яч. 6. яч. 7.

## 5.1.5.  Другие.

5.1.5.1.Организация АСКУЭ на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности с ОАО «Тюменьэнерго» в сетях 6-35 кВ.

5.1.5.1. Монтаж нерегулируемой конденсаторной установки 1200 квар (1x1200 квар).

5.1.5.2. Монтаж нерегулируемой конденсаторной установки 200 квар (1x200 квар).

5.2. Выполнение мероприятий по реконструкции и строительству распределительных сетей:

5.2.1. Реконструкция ТП № 75с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА» .

5.2.2. Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25/1,2 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 2,66 км, в том числе ПИР.

5.2.3. Реконструкция ВЛ-6 Ф-24/1,2 с  заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 2,205 км, в том числе ПИР.

5.2.4.  Реконструкция ВЛ-6 Ф-24/1 с заменой деревянных опор на ж/б участок ТП-15 – ТП-15А (7 опор) , в том числе ПИР.

5.2.5. Реконструкция ТП № 50 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.6. Реконструкция ТП № 20 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.7. Реконструкция ТП № 15А с  заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.8. Реконструкция ТП № 15 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.9.  Реконструкция ТП № 133 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А, 630А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.10.   Реконструкция ТП № 13 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А, 630А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.11. Реконструкция КЛ-6Кв ТП-84 - ТП-160, 2АПвПг3(1x150) 300 м., в том числе ПИР.

5.2.12. Реконструкция ТП № 97 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.

5.2.13. Реконструкция ТП № 72  с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.

5.2.14. Реконструкция ТП № 19 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.15. Реконструкция ТП № 23 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами, 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.

5.2.16. Реконструкция ТП № 32 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и  интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.17. Демонтаж ТП №85, с переводом потребителей на ТП 85 (новая).

5.2.18. Реконструкция ТП № 101 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА,  2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.

5.2.19. Реконструкция ТП № 66 с заменой  на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.

5.2.20. Реконструкция ТП № 163 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.21. Реконструкция ТП № 201А с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».

5.2.22. Реконструкция ВЛ-6кВ ф-1 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 4,327 км, в том числе ПИР.

5.2.23. Реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 с заменой голого провода на СИП-3: 1х95 мм, 11,029 км, в том числе ПИР.

5.2.24. Реконструкция  ВЛ-6кВ ф-6 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм, 5,290 км, с капитальным ремонтом ВЛ 6 кВ, в том числе ПИР.

5.2.25. Модернизация РП-1, с заменой выключателей на вакуумные ВВ/ТЕL в количестве 9 шт.,в т.ч. на отходящие линии 8 шт., секционный выключатель 1 шт., установка системы аварийного осциллографирования.

5.2.26. Модернизация РП-2, с заменой масляных выключателей на вакуумные ВВ/ТЕL в количестве 9 шт., из них: отходящая линия -6 шт., силовой тр-р.-2шт.,секционный выключатель- 1шт.

5.2.27. Модернизация ТП № 60 с установкой БРМЗ ТОР-200-8 шт.

5.2.28. Строительство ВЛ-1,ВЛ-2 от КРУН-4 до  ТП №187 (СИП 3 1x95 мм)  2000 м.,в том числе ПИР.

5.3. Выполнение мероприятий, по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства:

5.3.1. "ул. Лермонтова - ул. Почтовая (Центр питания ПС «Центральная»), строительство  проходной ТП № 191 (2х630кВА)  ОАО ""ПО Элтехника"": 15 ячеек 6кВ в том числе 7 ячеек с вакуумными выключателями ВВ/TEL 6 кВ, 24 фидера 0,4кВ".

5.3.2. ул. Полуйский проезд (Центр питания ПС «Дизельная»), строительство тупиковой ТП № 183 (1х400кВА) производства ОАО ""Электрощит"" г. Самара либо ОАО ""Арева"" г.Екатеринбург с ВН 6кВ и 8 фидеров 0,4кВ.

5.3.3. мкр. Полярный (Центр питания ПС ""Дизельная""), строительство тупиковой ТП №199 (1х400кВА) производства ОАО ""Электрощит"" г.Самара либо ОАО ""Арева"" г.Екатеринбург с ВН 6кВ и 8 фидеров 0,4кВ. ".

5.3.4. ул. Чкалова, 6 школа (Центр питания ПС ""Дизельная"") строительство новой ТП №27 ( 2x1000 кВА ) 6/0,4 кВ.

5.3.5. ул. Гагарина, комбинат, (Центр питания Ф.2 - ПС «Дизельная», Ф.38 - ПС «Центральная»)  строительство новой ТП № 110 ( 1x1000 кВА) (Онега) 6/0,4 кВ.

5.3.6. Ангальский мыс, (Центр питания  ПС «Дизельная»), строительство новой ТП № 258 ( 1x400 кВА) (Онега) кВ.

5.3.7. 33 квартал ул. Республики – ул. З. Космодемьянской, школа в 33 квартале (Центр питания РП-3)  строительство новой ТП 45 ( 2x1000 кВА ).

5.3.8. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №27  2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа           ( СИП 2А, 3x95+1x95)  400 м., том числе ПИР.

5.3.9. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №110  1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул.Гагарина, комбинат ( СИП 2А, 3x95+1x95) 2000 м., том числе ПИР.

5.3.10. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №183 1x400 6/0,4 кВ  пер. Полуйский ( СИП 2А, 3x95+1x95)  2000 м., том числе ПИР.

5.3.11. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега)  Лермонтова-Почтовая ( СИП 2А, 3x95+1x95) 2000 м., том числе ПИР.

5.3.12. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП)  мкр.Полярный ( СИП 2А, 3x95+1x95) 2000 м., том числе ПИР.

5.3.13. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №258 2x400 6/0,4 кВ (Онега) Ангальский мыс ( СИП 2А, 3x95+1x95)   1200 м., том числе ПИР.

5.3.14. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №45 2x1000 6/0,4 кВ, 33 квартал, Школа ( СИП 2А, 3x95+1x95)  2000 м., том числе ПИР.

5.3.15. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №27  2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа (СИП 3, 1x95)  1100 м., том числе ПИР.

5.3.16. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №110  1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул.Гагарина,комбинат (СИП 3, 1x95)  2100 м.

5.3.17. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №183 1x400 6/0,4 кВ  пер. Полуйский (СИП 3, 1x95)  2000 м., том числе ПИР.

5.3.18. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега)  Лермонтова-Почтовая (СИП 3, 1x95)  2000 м.

5.3.19. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП)  мкр.Полярный (СИП 3, 1x95)  2000 м., том числе ПИР.

5.3.20. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №258 2x400 6/0,4 кВ (Онега) Ангальский мыс (СИП 3, 1x95) 900 м., том числе ПИР.

5.3.21. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП-3 до ТП №45 и ТП № 185, 33 квартал, Школа (СИП 3, 1x95)  2000 м., том числе ПИР.

5.4. Выполнение мероприятий по диспетчеризации системы электроснабжения АО «Салехардэнерго»:

5.4.1. Модернизация  ТП № 11, 46, 53, 77, 159, 160 с установкой системы АСДУ.

5.4.2. Реконструкция мнемонического щита, с установкой «Средства визуализации (видеостены)». Профессиональная ЖК-панель Philips 46- 20 шт., кронштейн напольный для видеостены 4x5, комплект коммутационных кабелей для видеостены 4x5, АРМ оператора, ИПБ для видеостены.

6. Сроки реализации проектов Инвестиционной программы

Детальный план реализации Инвестиционной программы по годам на период 2017-2019 гг. в разрезе каждого мероприятия (проекта), представлен в Таблице 9.

Перечень проектов инвестиционной программы по мероприятиям, периодам её реализации и плану их финансирования.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) и виды работ | Стоимость (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 г. |  | 2018г. | 2019г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. Мероприятия в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию системы электроснабжения МО г. Салехард |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия по развитию электроснабжающей сети 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство ПС 35 кВ «Обская» с питающими ВЛИ 35 (габ. 1 10 кВ) ПС «Центральная» - ПС «Обская»-1,2 (2x25 MBА 9,75 км СИП-150) КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ «Обская» до проектируемых ТП и переключение центров питания с ПС «Дизельная» на ПС 35 кВ «Обская» по фидерам №7и №12 цепь 1 и №12 цепь 2 | 587487,53 |  |  | 352482,2 | 235033,33 | Тариф на тех.присоединение |
| 1.1.2. | Демонтаж трансформаторов 35/6 кВ и РУ 35 кВ ПС Центральная (2x25 МВА) | 832,153 |  |  | 832,153 |  | Амортизация и прибыль |
| Итого |  | 588319,683 | 0 |  | 353314,353 | 235033,33 |  |
| 1.2. Мероприятия по развитию распределительной сети 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектно-изыскательные работы | 108,47 |  |  | 108,47 |  | Амортизация и прибыль |
|  | Реконструкция КЛ, с деление ф. 12/1 и 12/2 с переводом части нагрузки на ПС Обская. 2-КЛ 6 кВ ПС Обская - ЛР-5,6 марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300) длиной 200 м | 1101,06 |  |  |  | 1101,06 | Амортизация и прибыль |
| 1.2.2. | Проектно-изыскательные работы | 80,68 | 80,68 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ВЛ-6кВ КРУН-4 Турбинная - ТП-176, 177, 263, 264 марки АС-95 длиной 5 км с образованием нового фидера | 6398,17 | 6398,17 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.3. | Проектно-изыскательные работы | 112,18 | 112,18 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство КЛ 6 кВ РП-3 - ТП-51А марки 2хАПвПг-ЗХ( 1x300) длиной 420 м | 2312,23 | 2312,23 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.4 | Проектно-изыскательные работы | 163,237 | 163,237 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП 56 марки 2АПвПу2г-Зх (1x300), длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ (совместно с п.1.3.5.) | 3853,72 | 3853,72 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.5 | Модернизация PП-I ,с заменой секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейки 1 РП-1 до 1000 А; | 176,191 |  |  | 176,191 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.6 | Модернизация PП-2, с заменой секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ в ячейках 5 и 7 фидеров 25/2 и 24/2 соответственно до 600А; | 188,606 |  |  | 188,606 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.7 | Модернизация ПС «Турбинной» с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 8 КРУН-1 | 12,415 |  |  | 12,415 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.8 | Модернизация ТП 126, с заменой секционного выключателя с увеличением номинального тока до 600 А | 163,777 |  |  | 163,777 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.9 | Модернизация ТП 126, с заменой трансформаторов тока в ячейке 3 и 18 с увеличением номинального тока до 600 А | 24,829 |  |  | 24,829 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.10 | Модернизация ПС «Турбинной» с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 14 КРУН-3 | 12,415 |  |  | 12,415 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.2.11 | Проектно-изыскательные работы | 71,375 | 71,375 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Реконструкция КЛ, с заменой КЛ 6 кВ от яч. 14 КРУН-3 Турбинная до КРН 186 с увеличением длительно допустимого тока до 600А, 200 м. Ф-17. | 1101,06 |  |  | 1101,06 |  | Амортизация и прибыль |
| Итого |  | 15880,41 | 12991,59 |  | 1787,76 | 1101,06 |  |
| 1.3. Мероприятия по развитию распределительных сетей 6 кВ для обеспечения 1 категории надежности потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проектно-изыскательные работы | 34,9056 | 34,9056 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ВЛ отп. на ТП-44 - 1 с.ш. 6 кВ ТП-22 марки АС-95 длиной 0,3 км | 383,89 | 383,89 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.2 | Проектно-изыскательные работы | 80,64941 | 80,64941 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство КЛ 6 кВ яч.2 РП-2 - яч. 12 ТП-155 марки ААПл-Зх240 длиной 0,25 км с образованием нового фидера | 714,07 |  |  | 714,07 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.3. | Проектно-изыскательные работы | 127,017 |  |  | 127,017 |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство КЛ 6 кВ яч.10 ТП-155- яч. 3 ТП-155 А марки ААПл- Зх185 длиной 0,5км с образованием нового фидера | 1212,39 |  |  |  | 1212,39 | Амортизация и прибыль |
| 1.3.4. | Реконструкция КЛ 6 кВ, с перевод КЛ 6 кВ из яч. 3 в яч. 5 ТП-155 | 54,46 | 54,46 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.5. | Проектно-изыскательные работы | 438,133 |  |  | 438,133 |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство КЛ 6 кВ ТП 115 - яч.5 ТП-155А марки ААПл-Зх 185 длиной 2.35 км | 5698,23 |  |  |  | 5698,23 | Амортизация и прибыль |
| 1.3.6. | Проектно-изыскательные работы | 163,23744 | 163,2374 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП 56 марки 2АПвПу2г-1x300 длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ (совместо с п.1.2.4.) | 3853,72 | 3853,72 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.7. | Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом KЛ 6 кВ из яч. 2 в яч. 8 ТП-145 | 54,46 | 54,46 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.8. | Проектно-изыскательные работы | 34,9056 | 34,9056 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ВЛ 6 кВ 2 сш ТП-279 - яч. 2 ТП-145 марки АС-95 длиной 0,25 км | 319,91 |  |  | 319,91 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.9. | Проектно-изыскательные работы | 34,9056 |  |  | 34,9056 |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ВЛ 6 кВ ЛР-179 до ТП-6 марки АС-95 длиной 0,5 км | 639,82 |  |  |  | 639,82 | Амортизация и прибыль |
| 1.3.10. | Модернизация ТП-6, с разделением секции шины ТП-6 на две секции шин | 125,79 |  |  |  | 125,79 | Амортизация и прибыль |
| 1.3.11. | Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч 3 в яч. 8 ТП-51А | 145,13184 | 145,1318 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.12. | Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 6 в яс. 1 ТП-85А, из яч. 2 в яч. 6 ТП-85А | 3303,19 |  |  | 3303,19 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.13. | Проектно-изыскательные работы | 54,46 | 54,46 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство KЛ 6 кВ РП-3 - яч.12 ТП-85 нов марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300) с образованием нового фидера 6 кВ длиной 0,6 км | 54,46 | 54,46 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.14. | Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 10 в яч. 5 ТП-36 | 52,82 | 52,82 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.15 | Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 5 в яч. 6 ТП-158 | 445,09 |  |  | 445,09 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.16 | Проектно-изыскательные работы | 145,13184 | 145,1318 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство КЛ 6 кВ от яч. 5 ТП-158 до ТП-240 (Храм) 2АПвПг-Зх( 1x150) длиной 100 м | 445,09 |  |  | 445,09 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.17 | Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 8 в яч. 1 ТП-159, из яч. 3 вяч. 8 ТП-159 | 108,92 | 108,92 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.18. | Проектно-изыскательные работы | 34,9056 | 34,9056 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ВЛ 6 кВ отп. на ТП-28А - 2 с.ш. 6 кВ ТП-72 марки АС-95 длиной 350 м | 447,87 |  |  | 447,87 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.19. | Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ КЛ из яч. 1 в яч. 7, из яч. 7 в яч. 1 ТП-78 | 108,92 |  |  | 108,92 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.20. | Проектно-изыскательные работы | 34,9056 |  |  | 34,9056 |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ВЛ 6 кВ 1 с.ш. яч. 1 6 кВ ТП-56- 1 с.ш. 6 кВ яч. 1 ТП-29 марки АС-95 длиной 400 м | 511,85 |  |  |  | 511,85 | Амортизация и прибыль |
| 1.3.21. | Установка АВР 0,4 кВ (20 шт.) | 950,344 | 950,344 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.3.22. | Установка АВР 6 кВ (2 шт.) | 95,034 | 95,034 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| Итого |  | 20481,7701 | 6319,678 |  | 5974,0112 | 8188,08 |  |
| 1.4. Мероприятия по замене оборудования, не соответствующего действиям токов КЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Модернизация ТП-101, с заменой ВН в яч. 1 и яч. 6 | 65,934 | 65,934 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.4.2 | Модернизация TП-97, с заменой разъединителей в яч. 4, на ВН. | 28,156 |  |  | 28,156 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.4.3 | Модернизация ТП-21, с заменой ВН в яч. 4 | 32,967 |  |  | 32,967 |  | Амортизация и прибыль |
| 1.4.4 | Модернизация ТП-115, с заменой ВН в яч. 6. яч. 7 | 65,934 |  |  | 65,934 |  | Амортизация и прибыль |
| Итого |  | 192,991 | 65,934 |  | 127,057 | 0 |  |
| 1.5. Другие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Организация АСКУЭ на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности с ОАО «Тюменьэнерго» в сетях 6-35 кВ | 10000 | 10000 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 1.5.2 | Монтаж нерегулируемой конденсаторной установки 1200 квар (1x1200 квар). | 1111,16 |  |  |  | 1111,16 | Амортизация и прибыль |
| 1.5.3 | Монтаж нерегулируемой конденсаторной установки 200 квар (1x200 квар). | 460,982 |  |  |  | 460,982 | Амортизация и прибыль |
| Итого |  | 11572,142 | 10000 |  |  | 1572,142 |  |
| Итого по мероприятиям в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС |  | 636447,0 | 29377,20385 |  | 361203,18 | 245894,612 |  |
| 2. Мероприятия по диспетчеризации системы электроснабжения АО "Салехардэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация системы АСДУ: ТП № 11, 46, 53, 77, 159, 160 | 19151,4 | 6319,9 |  | 6319,9 | 6511,6 | Амортизация и прибыль |
| 2.2 | Реконструкция мнемонического щита, с установкой «Средства визуализации (видеостены)». | 4964,757 | 4964,757 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| Итого |  | 24116,157 | 11284,657 |  | 6319,9 | 6511,6 |  |
| 3. Мероприятий, по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство новой ТП №27 2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа | 9851,40 | 9851,40 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.2 | Строительство новой ТП №110 1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул.Гагарина,комбинат | 4925,7 | 4925,7 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.3 | Строительство новой ТП №183 1x400 6/0,4 кВ пер. Полуйский | 2101,48 | 2101,48 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.4 | Строительство новой ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега) Лермонтова-Почтовая | 6137,11 | 6137,11 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.5 | Строительство новой ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП) мкр.Полярный | 2101,48 | 2101,48 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.6 | Строительство новой ТП №258 2x400 6/0,4 кВ (Онега) Ангальский мыс | 4161,9 | 4161,9 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.7 | Строительство новой ТП №45 2x1250 6/0,4 кВ, 33 квартал, Школа | 12314,25 | 12314,25 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.8 | Проектно-изыскательные работы | 23,616 | 23,616 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №27 2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа (СИП 2 3х95+1х95мм) 400 м. | 574,57 | 574,57 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.9 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 | 33,9072 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №110 1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул. Гагарина, комбинат (СИП 2 3х95+1х95мм) 2000 м. | 2872,83 | 2872,83 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.10 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 | 33,9072 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №183 1x400 6/0,4 кВ пер. Полуйский (СИП 2 3х95+1х95мм) 2000 м. | 2872,83 | 2872,83 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.11 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 | 33,9072 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега) Лермонтова-Почтовая (СИП 2 3х95+1х95мм) 2000 м. | 2872,83 | 2872,83 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.12 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 | 33,9072 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП) мкр.Полярный (СИП 2 3х95+1х95мм) 2000 м. | 2872,83 | 2872,83 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.13 | Проектно-изыскательные работы | 25,67424 | 25,67424 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №258 2x400 6/0,4 кВ (Онега) Ангальский мыс (СИП 2 3х95+1х95мм) 1200 м. | 1723,7 | 1723,7 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.14 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 | 33,9072 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №45 2x1000 6/0,4 кВ, 33 квартал, Школа (СИП 2 3х95+1х95мм) 2000 м. | 2872,83 | 2872,83 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.15 | Проектно-изыскательные работы | 24,64512 | 24,64512 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №27 2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа (СИП 3, 1x95) 1100 м. | 1603,85 | 1603,85 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.16 | Проектно-изыскательные работы | 34,93632 | 34,93632 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №110 1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул.Гагарина,комбинат (СИП 3, 1x95) 2100 м. | 3061,89 | 3061,89 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.17 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 | 33,9072 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №183 1x400 6/0,4 кВ пер. Полуйский (СИП 3, 1x95) 2000 м. | 2916,09 | 2916,09 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.18 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 | 33,9072 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега) Лермонтова-Почтовая (СИП 3, 1x95) 2000 м. | 2916,09 | 2916,09 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.19 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 | 33,9072 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП) мкр.Полярный (СИП 3, 1x95) 2000 м. | 2916,09 | 2916,09 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 3.20 | Проектно-изыскательные работы | 23,616 | 23,616 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №258 2x400 6/0,4 кВ (Онега) Ангальский мыс (СИП 3, 1x95) 900 м. | 1312,24 | 1312,24 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
| 3.21 | Проектно-изыскательные работы | 33,907 | 33,907 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Строительство ЛЭП 6 кВ от РП-3 до ТП №45 и ТП№185 6/0,4 кВ, 33 квартал, Школа (СИП 3, 1x95) 2000 м. | 2916,09 | 2916,09 |  |  |  | Тариф на тех. присоединение |
|  | Итого | 76335,73 | 76335,73 |  | 0 | 0 |  |
| 4. Мероприятия по реконструкции распределительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция ТП № 75 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 18178,28 |  |  |  | 18178,28 | Амортизация и прибыль |
| 4.2 | Проектно-изыскательные работы | 40,699 | 40,699 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25/1,2 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 2,66 км | 3878,4 |  | 3878,4 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.3 | Проектно-изыскательные работы | 36,016 | 36,016 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Реконструкция ВЛ-6 Ф-24/1,2 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 2,205 км. | 3214,99 |  | 3214,99 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.4 | Проектно-изыскательные работы | 23,616 | 23,616 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Реконструкция ВЛ-6 Ф-24/1 с заменой деревянных опор на ж/б участок ТП-15 – ТП-15А СИП-3 1х95мм, 503м | 733,4 |  | 733,4 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.5 | Реконструкция ТП № 50 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 22111,24 |  | 22111,24 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.6 | Реконструкция ТП № 20 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 18178,277 |  | 18178,277 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.7 | Реконструкция ТП № 15А с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 18178,3 |  |  |  | 18178,3 | Амортизация и прибыль |
| 4.8 | Реконструкция ТП № 15 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 18178,3 |  | 18178,3 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.9 | Реконструкция ТП № 133 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А, 630А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 22111,24 |  |  |  | 22111,24 | Амортизация и прибыль |
| 4.10 | Реконструкция ТП № 13 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А, 630А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 22111,24 |  | 22111,24 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.11 | Проектно-изыскательные работы | 89,923 | 89,923 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-84 - ТП-160: 2АПвПг3(1x150) 300 м. | 1335,28 | 1335,28 |  |  |  |  |
| 4.12 | Реконструкция ТП № 97 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А | 22111,24 |  |  |  | 22111,24 | Амортизация и прибыль |
| 4.13 | Реконструкция ТП № 72 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А | 22111,24 |  | 22111,24 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.14 | Реконструкция ТП № 19 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 22111,24 |  |  |  | 22111,24 | Амортизация и прибыль |
| 4.15 | Реконструкция ТП № 23 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А | 22111,24 |  |  |  | 22111,24 | Амортизация и прибыль |
| 4.16 | Реконструкция ТП № 32 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 18178,28 |  |  |  | 18178,28 | Амортизация и прибыль |
| 4.17 | Демонтаж ТП №85, с переводом потребителей на ТП 85 (новая) | 41,427 | 41,427 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.18 | Реконструкция ТП № 101 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А | 22111,24 |  |  |  | 22111,24 | Амортизация и прибыль |
| 4.19 | Реконструкция ТП № 66 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А | 22111,24 |  |  |  | 22111,24 | Амортизация и прибыль |
| 4.20 | Реконструкция ТП № 163 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 22111,24 |  |  |  | 22111,24 | Амортизация и прибыль |
| 4.21 | Реконструкция ТП № 201А с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ «ЭНЕРГОСФЕРА» | 18178,28 |  | 18178,28 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.22 | Проектно-изыскательные работы | 57,854 | 57,854 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Реконструкция ВЛ-6кВ ф-1 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 4,327 км | 6308,96 |  | 6308,96 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.23 | Проектно-изыскательные работы | 105,421 | 105,421 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 с заменой голого провода на СИП-3: 1х95 мм, 11,029 км | 16080,78 |  | 16080,78 |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.24 | Проектно-изыскательные работы | 66,577 |  | 66,577 |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Реконструкция ВЛ-6кВ ф-6 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм, 5,290 км, с капитальным ремонтом ВЛ 6 кВ | 7713,06 |  |  |  | 7713,06 | Амортизация и прибыль |
| 4.25 | Модернизация РП-1: Замена масляных выключателей на вакуумные BB/TEL в количестве 9 шт., в т.ч. На отходящие линии - 8 шт., секционный выключатель - 1 шт., установка системы аварийного осциллографирования | 2618,206 | 2618,206 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.26 | Модернизация РП-2: замена масляных выключателей на вакуумные ВВ/TEL в количестве 9 шт, из них: отходящая линия - 6 шт., силовой тр-р - 2 шт., секционный выключатель - 1 шт. | 1473,992 | 1473,992 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.27 | Модернизация ТП № 60: установка БМРЗ ТОР-200, 8 шт. | 1945,647 | 1945,647 |  |  |  | Амортизация и прибыль |
| 4.28 | Проектно-изыскательные работы | 33,9072 |  | 33,9072 |  |  | Амортизация и прибыль |
|  | Строительство ВЛ-1,ВЛ-2 от КРУН-4 до ТП №187 (СИП 3 1x95 мм) 2000 м | 2916,09 |  |  |  | 2916,09 | Амортизация и прибыль |
| Итого |  | 378 896,36 | 7 768,08 | 151 185,59 |  | 219 942,69 |  |
| Итого по мероприятиям инвестиционной программы |  | 1 115 795,25 | 124 765,67 | 518 708,68 |  | 472 348,90 |  |
| Итого по мероприятиям в рамках технологического присоединения |  | 635 912,99 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям за счет амортизации и прибыли |  | 479 882,26 |  |  |  |  |  |

7. Источники финансирования Инвестиционной программы

Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы определен в размере  1 115 795,25 тысяч рублей без НДС, в том числе:

- Мероприятия в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию системы электроснабжения МО г. Салехард – 636 447,00 тыс. рублей.

- Мероприятия по диспетчеризации системы электроснабжения МО г.Салехард  – 24 116,157 тыс. рублей.

- Мероприятия по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства – 76 335,73 тыс.руб.

- Мероприятия по реконструкции распределительных сетей – 378 896,36 тыс. рублей

План, объем, и источники финансирования инвестиционной программы представлены в Таблице №10.

План, объем и источники финансирования инвестиционной программы (проект предприятия)

Таблица 10

| N п/п | Наименование источников инвестиционной программы | Финансовые потребности, миллионов рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего за счет всех источников | 25,866 | 17,143 | 1,770 | 40,167 | 65,410 | 82,416 | 232,772 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Собственные средства | 25,866 | 17,143 | 1,770 | 40,167 | 65,410 | 82,416 | 232,772 |
| Источники окупаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего за счет всех источников | 25,866 | 17,143 | 1,770 | 40,167 | 65,410 | 82,416 | 232,772 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | За счет тарифа всего | 25,866 | 17,143 | 1,770 | 40,167 | 65,410 | 82,416 | 232,772 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Амортизационные отчисления | 17,596 | 17,143 | 0,493 | 40,167 | 38,764 | 69,201 | 183,364 |
| 2.1.2. | Прибыль | 8,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,646 | 13,215 | 48,131 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на капитальные вложения | 6,616 |  |  |  | 26,646 | 13,215 | 46,477 |
|  | Налог на прибыль | 1,654 |  |  |  |  |  | 1,654 |
| 2.2. | Средства от технологического присоединения |  |  | 1,276 |  |  |  | 1,276 |

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифе на 2017-2019г.г.

Таблица 11, (тыс. руб.)

| № п/п | Амортизационные отчисления, предусмотренных в тарифе на 2011-2016г.г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) |
|  | Всего: | 197 619 | 217 923 | 259 095 | 250 376 | 253 396 | 240 801 |
|  | На финансирование капитального ремонта | 55 852 | 34 005 | 16 886 | 44 115 | 189 920 | 132 830 |
|  | На финансирование инвестиционной программы | 17 596 | 17 143 | 493 | 38 006 | 38 764 | 69 201 |
|  | Остаток | 124 171 | 166 775 | 241 716 | 168 225 | 24 712 | 38 770 |

Таким образом, с учетом предлагаемых АО «Салехардэнерго» корректировок, объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы составляет 232 772 тыс. руб. ( без НДС), в том числе:

Источники возврата инвестиций, предусмотренные в Программе, показаны в таблице № 12.

Источники возврата инвестиций

Таблица 12

| N п/п | Наименование источников инвестиционной программы | Финансовые потребности, миллионов рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего за счет всех источников | 25,866 | 17,143 | 1,770 | 40,167 | 65,410 | 82,416 | 232,772 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Собственные средства | 25,866 | 17,143 | 1,770 | 40,167 | 65,410 | 82,416 | 232,772 |
| Источники окупаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего за счет всех источников | 25,866 | 17,143 | 1,770 | 40,167 | 65,410 | 82,416 | 232,772 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | За счет тарифа всего | 25,866 | 17,143 | 1,770 | 40,167 | 65,410 | 82,416 | 232,772 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Амортизационные отчисления | 17,596 | 17,143 | 0,493 | 40,167 | 38,764 | 69,201 | 183,364 |
| 2.1.2. | Прибыль | 8,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,646 | 13,215 | 48,131 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на капитальные вложения | 6,616 |  |  |  | 26,646 | 13,215 | 46,477 |
|  | Налог на прибыль | 1,654 |  |  |  |  |  | 1,654 |
| 2.2. | Средства от технологического присоединения |  |  | 1,276 |  |  |  | 1,276 |

МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард считает мероприятия инвестиционной программы необходимыми и социально-значимыми и предлагает рассмотреть вносимые изменения в части переноса сроков реализации мероприятий до конца 2016 года в «Инвестиционную программу муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард на 2011-2016годы» с общим объемом финансирования в размере 232 772 тысяч рублей (без НДС).

8. Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы

Расчет тарифа на электрическую энергию для МП «Салехардэнерго» на 2015-2016 годы осуществлялся на основании данных по тарифу на электрическую энергию, установленному на 2015-2016 годы. Величины коэффициентов-дефляторов, используемых в расчете, представлены в Таблице 13.

Таблица 13

Величины дефляторов и индексы цен потребителей в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

| Наименование коэффициента-дефлятора | Год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015/2014 | 2016/2015 |
| Дефлятор для производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 1,05 | 1,09 |

Для расчета тарифа использовалась величина полезного отпуска, представленная в Таблице 14.

Таблица 14

Полезный отпуск электрической энергии за 2015-2016 годы

| Наименование статьи | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг (полезный отпуск) | тыс. кВт.ч | 273 914,6 | 264 503,3 | 266 001,4 | 268 946,9 |

Полный расчет тарифа на электрическую энергию на 2015-2016 годы представлен в Таблице 16.

Тариф на электрическую энергию, отпускаемую МП «Салехардэнерго» потребителям Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год, утвержден Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса по тарифам ЯНАО и составляет 5,341 руб./кВт.ч при полезном отпуске 264 503,3 тыс. кВт.ч.

Расчетный тариф на электрическую энергию, отпускаемую МП «Салехардэнерго», с учетом затрат, необходимых для реализации настоящей Инвестиционной программы, в 2015 году составит 6,097 руб./кВт.ч, рост тарифа в 2015 году по отношению к 2014 году составляет 14,2%. Темп роста тарифа на 2015–2016 годы, с учетом настоящей Инвестиционной программы, составит от 1,8 % (Таблица 16).

Таблица 15

Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы на 2015г.-2016г.

| №п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | Утверждено Департаментом 2013 год | Утверждено Департаментом на 2014 год | на 2015 г. | на 2016 г. | Индекс роста 2015г./2014г. | Индекс роста 2016г./2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | всего |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | диз. Топл. Прир. Газ. | Диз. Топл. Прир. Газ. | Диз. Топл. Прир. Газ. | Диз. Топл. Прир. Газ. |  |  |  |
|  | протяженность | ВЛ | 757,25/1659,98 | 776,11/1791,09 | 776,11/1791,09 | 777,85/1781,35 |  |  |  |
|  |  | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | МВт | 85,7 | 85,66 | 85,66 | 85,66 |  |  |  |
|  | Зимний максимум | МВт | 76,6 | 81,0 | 81,00 | 81,00 |  |  |  |
|  | Резерв | % | 10,6% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |  |  |  |
|  | Коэф.использованияуст.мощности | % | 44,3% | 42,9% | 42,9% | 42,9% |  |  |  |
|  | Выработано электроэнергии | тыс.кВт.ч | 332 712,0 | 321 714,4 | 323 303,8 | 323 303,8 | 1,005 | 1,005 |  |
|  | Расход на с/н | тыс.кВт.ч | 9 682,1 | 9807,7 | 9807,670 | 9 807,4 |  |  |  |
|  |  | % | 2,9% | 3,0% | 3,03% | 3,02% |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть | тыс.кВт.ч | 323 030,0 | 311 906,78 | 313 496,13 | 315 093,58 |  |  |  |
|  | Потери в сети | тыс.кВт.ч | 48 939,04 | 47227,16 | 47 494,66 | 47 736,68 |  |  |  |
|  | от отпуска в сеть | % | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% |  |  |  |
|  | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  | 176,37 | 176,37 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Объём услуг (полезный отпуск) | тыс.кВт.ч | 273 914,6 | 264 503,3 | 266 001,47 | 267 508,17 | 1,006 | 1,006 |  |
|  | в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс.кВт.ч | 38 493,6 | 33 939,5 | 32 083,59 | 32 265,3 |  |  |  |
|  | население | тыс.кВт.ч | 107 793,7 | 100 896,8 | 108 795,65 | 109 411,9 |  |  |  |
|  | бюджет | тыс.кВт.ч | 67 690,8 | 67 988,1 | 63 443,23 | 63 802,6 |  |  |  |
|  | прочие | тыс.кВт.ч | 59 936,4 | 61 679,0 | 61 678,9 | 62 028,4 |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | тыс.руб. | 457 027,3 | 537 933,2 | 559 675,45 | 582 296,53 | 1,040 | 1,040 |  |
|  | Выработано электроэнергии (газ) ГТЭС | тыс.кВт.ч | 234 278,28 | 238 068,69 | 227 185,58 | 228 307,93 |  |  |  |
|  | Количество газ | тыс.м3 | 84 542,91 | 85 788,16 | 81 879,08 | 84 857,81 |  |  |  |
|  | Цена за 1000 м3 | руб. | 2 224,10 | 2 228,00 | 2 395,1 | 2 574,7 | 1,075 | 1,075 |  |
|  | Удельный расход | м3/1000 кВт.ч | 360,9 | 360,35 | 360,4 | 371,68 |  |  |  |
|  | Выработано электроэнергии (газ) ТЭС |  | 66 978,47 | 45 040,02 | 62 817,92 | 63 128,26 |  |  |  |
|  | Количество газ |  | 19 537,59 | 13 119,41 | 18 300,64 | 18 966,41 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Цена за 1000 м3 |  | 2 224,10 | 2 228,00 | 2 395,1 | 2 574,7 | 1,075 | 1,075 |  |
|  | Удельный расход |  | 291,7 | 291,28 | 291,3 | 300,4 |  |  |  |
|  | Выработано электроэнергии (д/т) ДЭС | тыс.кВт.ч | 31 455,26 | 38 605,73 | 33 300,29 | 33 464,80 |  |  |  |
|  | Количество диз топлива | тонн | 7 179,95 | 8 812,11 | 7 512,43 | 7 549,54 |  |  |  |
|  | Цена за 1 т | руб. | 30 021,61 | 35 409,89 | 41 385,500 | 48 369,52 | 1,169 | 1,169 |  |
|  | Удельный расход | гр./кВт.ч | 228,3 | 228,26 | 225,597 | 225,597 |  |  |  |
|  | Количество диз масла | тонн | 55,34 | 53,51 | 59,450 | 59,740 | 1,005 | 1,005 |  |
|  | Цена за 1 т | руб. | 169 970 | 96 493,3 | 141 985,36 | 208 924,89 | 1,471 | 1,471 |  |
|  | Удельный расход | гр./кВт.ч | 0,166 | 0,166 | 0,184 | 0,184 |  |  |  |
|  | Котельная ГТЭС |  | 299,915 | 71,699 | 77,077 | 82,857 | 1,048 | 1,049 |  |
|  | Количество газа | тыс.м3 | 134,8 | 32,2 | 32,181 | 32,181 |  |  |  |
|  | Цена за 1000 м3 | руб. | 2 224,10 | 2228,0 | 2 395,10 | 2 574,73 | 1,075 | 1,075 |  |
|  | Прочее топливо | тыс.руб. | 282,88 | 296 | 310,987 | 326,225 | 1,049 | 1,049 |  |
| 3 | Транспортировка топлива | тыс.руб. | 13 122,7 | 11 919,0 | 15 434,790 | 19 987,666 | 1,295 | 1,295 |  |
|  | ПССУ | руб./1000м3 | 46,94 | 53,98 | 55,137 | 56,318 | 1,021 | 1,021 |  |
|  | Услуга ГРО | руб./1000м3 | 421,28 | 501,41 | 541,480 | 584,750 | 1,080 | 1,080 |  |
| 4 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 4 142,2 | 5 109,2 | 5 579,697 | 6 093,566 | 1,092 | 1,092 |  |
|  | Количество | тыс.Гкал | 1 629,6 | 1755,7 | 1 755,7 | 1 755,7 | 1,000 |  |  |
|  | Цена за 1 Гкал | руб. | 2542 | 2910,0 | 3 178 | 3 470 | 1,092 | 1,092 |  |
|  | На 1 кВт.ч | Гкал/кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Холодная вода | тыс.руб. | 826,6 | 694,7 | 831,715 | 995,824 | 1,197 | 1,197 |  |
|  | Количество (питьевая вода) | тыс.м3 | 7,4 | 5,8 | 5,759 | 5,759 | 1,000 |  |  |
|  | Цена за 1 м3 | руб. | 112,0 | 120,6 | 144,420 | 172,87 | 1,197 | 1,197 |  |
| 6 | Канализация | тыс.руб. | 701,9 | 397,5 | 488,170 | 599,526 | 1,228 | 1,228 |  |
|  | Количество | тыс.м3 | 4,3 | 3,3 | 3,290 | 3,290 | 1,000 |  |  |
|  | Цена за 1 м3 | руб. | 161,5 | 120,8 | 148,380 | 182,210 | 1,228 | 1,228 |  |
| 7 | Вспомогат.материалы | тыс.руб. | 22 191,6 | 23 256,8 | 24 396,383 | 25 591,805 | 1,049 | 1,049 |  |
|  | Услуги производственного характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 10 861,676 | 11 393,900 |  |  |  |
| 9 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 266 585,5 | 281 488,0 | 300 347,67 | 320 470,96 | 1,067 | 1,067 |  |
|  | Численность | чел. | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454 |  |  |  |
|  | Средняя заработная плата | руб/чел/мес | 47 841,7 | 51 616,5 | 55 074,833 | 58 764,847 |  |  |  |
| 10 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 77 093,50 | 83 176,77 | 89 936,721 | 97 246,063 | 1,081 | 1,081 |  |
|  | отчисления на социальные нужды | % | 28,9% | 29,5% | 29,8% | 29,8% |  |  |  |
| 11 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |  |
|  | топливно-транспортная служба | тыс.руб. | 2 644,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | газовая служба | тыс.руб. | 3 062,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 228 095,7 | 250 375,9 | 253 396,70 | 240 801,64 | 1,012 | -1,05 |  |
|  | Балансовая стоимость ОС | тыс.руб. | 2 726 089,4 | 3 445 118,5 | 4 440 466,42 | 4 215 423,410 |  |  |  |
|  | норма отчислений | % | 8,4% | 7,3% |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость фондов на 1МВт (км) | тыс.р./МВт(км) | 31 824,5 | 40 218,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Прочие расходы, всего |  | 83 564,4 | 89 129,2 | 93 456,348 | 113 636,99 | 1,048 | 1,216 |  |
|  | Транспортные расходы | тыс.руб. | 54 712 | 57 338 | 60 147,607 | 70 920,84 |  |  |  |
|  | Налоги | тыс.руб. | 387,09 | 605,48 | 613,310 | 613,310 |  |  |  |
|  | Плата за ПДВ | тыс.руб. | 341,97 | 373,93 | 373,930 | 373,930 |  |  |  |
|  | Услуги охраны объектов | тыс.руб. | 4 643,35 | 6 241,84 | 6 547,690 | 6 868,527 |  |  |  |
|  | Подготовка кадров | тыс.руб. | 829,29 | 1 019,20 | 1 069,140 | 1 121,528 |  |  |  |
|  | Охрана труда и ТБ | тыс.руб. | 4 314,95 | 5 356,87 | 5 619,355 | 5 894,703 |  |  |  |
|  | Льготный проезд | тыс.руб. | 5 560,00 | 2 959,33 | 3 104,337 | 3 256,450 |  |  |  |
|  | Услуги сторонних специализированных предприятий | тыс.руб. | 774,9 | 611,4 | 641,319 | 672,744 |  |  |  |
|  | Прочие | тыс.руб. | 12 000,92 | 14 623,13 | 15 339,659 | 23 917,303 |  |  |  |
| 15 | Всего прямые затраты | тыс.руб. | 1 159 058,2 | 1 283 480,1 | 1 354 405,358 | 1 419 114,763 | 1,055 | 1,055 |  |
| 17 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 87 061,0 | 87 705,2 | 92 905,731 | 98 414,656 | 1,059 | 1,059 |  |
|  | ФОТ АУП |  | 33 510,6 | 35 387,2 | 37 758,116 | 40 287,910 |  |  |  |
|  | Численность | чел. | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,60 |  |  |  |
|  | Среднемесячная зар.плата |  | 74 269,9 | 78 429,0 | 83 683,767 | 89 290,580 | 1,067 | 1,067 |  |
|  | ЕСН |  | 7 574,1 | 8 190,8 | 8 858,204 | 9 575,71 | 1,081 | 1,081 |  |
|  | % от ФЗП | % | 32,7% | 31,2% | 31, % | 31, % |  |  |  |
| 18 | Итого полная себестоимость | тыс.руб. | 1 246 119,3 | 1 371 185,3 | 1 447 311,059 | 1 517 529,419 | 1,056 | 1,056 |  |
|  | Возмещение убытка предыд.периода | тыс.руб. | 3 757,9 | 13 095,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Прибыль | тыс.руб. | 33 362,83 | 28 389,7 | 160 431,65 | 143 267,75 | 1,939 |  |  |
|  | Рентабельность | % | 2,7% | 2,1% | 11,08% | 9,44% |  |  |  |
| 20 | НВВ | тыс.руб. | 1 283 240,0 | 1 412 670,0 | 1 621 833,192 | 1 660 797,170 | 1,148 | 1,024 |  |
|  | Себестоимость 1 кВт.ч | руб/кВт.ч | 4,55 | 5,18 | 5,441 | 5,673 | 1,050 | 1,043 |  |
| 21 | Тариф на отпуск 1 кВт.ч. | руб/кВт.ч | 4,685 | 5,341 | 6,097 | 6,208 | 1,142 | 1,018 |  |

Главный инженер АО «Салехардэнерго»                                     А.И. Пизняк

Прошнуровано , пронумеровано и скреплено печатью 29 лист Начальник ПЭО _____________ Т. В. Меркулова